## ЖЭК- 2 Ленина, 17 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 17
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263320 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 60,7 |  | -34,3 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,13 |  | 6,24 |  | 0,355 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 5,7 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,325
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 60,4 |  | -34,2 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,70 |  | 5,79 |  | 0,329 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 5,7 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,301
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 61,7 |  | -35,6 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,86 |  | 8,03 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 5,7 |  |  | 7,53 |  |  | 7,53 |  | 7,67 |  |  |  | 7,67 |  |  |  | 0,437
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 60,8 |  | -35,2 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,22 |  | 6,32 |  | 0,359 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,7 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,327
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 61,3 |  | -35,9 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,10 |  | 7,22 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 5,7 |  |  | 6,78 |  |  | 6,78 |  | 6,90 |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,385
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 62,2 |  | -36,6 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,25 |  | 7,38 |  | 0,426 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 5,7 |  |  | 6,93 |  |  | 6,93 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,390
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 56,4 |  | -31,5 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,77 |  | 4,85 |  | 0,277 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,1 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,257
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 61,4 |  | -36,3 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,21 |  | 6,29 |  | 0,369 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 5,7 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,03 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,336
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 60,9 |  | -35,6 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,91 |  | 7,04 |  | 0,404 |  |  |  | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 5,7 |  |  | 6,64 |  |  | 6,64 |  | 6,75 |  |  |  | 6,75 |  |  |  | 0,372
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 61,5 |  | -36,2 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,06 |  | 6,19 |  | 0,360 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 5,7 |  |  | 5,82 |  |  | 5,82 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,330
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 60,8 |  | -35,7 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,65 |  | 7,78 |  | 0,445 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 5,7 |  |  | 7,31 |  |  | 7,31 |  | 7,44 |  |  |  | 7,44 |  |  |  | 0,410
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 61,6 |  | -36,8 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,41 |  | 7,53 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 5,7 |  |  | 7,09 |  |  | 7,09 |  | 7,22 |  |  |  | 7,22 |  |  |  | 0,409
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 61,6 |  | -36,9 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,48 |  | 7,61 |  | 0,450 |  |  |  | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 5,7 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,411
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 61,1 |  | -36,4 |  | 5,3 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,34 |  | 7,48 |  | 0,433 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 5,7 |  |  | 6,32 |  |  | 6,32 |  | 6,43 |  |  |  | 6,43 |  |  |  | 0,350
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 63,6 |  | -38,5 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,27 |  | 7,43 |  | 0,435 |  |  |  | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 5,7 |  |  | 6,98 |  |  | 6,98 |  | 7,10 |  |  |  | 7,10 |  |  |  | 0,398
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 61,1 |  | -36,0 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,79 |  | 5,87 |  | 0,338 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 5,6 |  |  | 5,53 |  |  | 5,53 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,305
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 58,1 |  | -33,0 |  | 5,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,05 |  | 8,22 |  | 0,476 |  |  |  | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 5,6 |  |  | 7,73 |  |  | 7,73 |  | 7,87 |  |  |  | 7,87 |  |  |  | 0,437
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,5 |  | -34,2 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,94 |  | 8,09 |  | 0,471 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 5,6 |  |  | 7,62 |  |  | 7,62 |  | 7,75 |  |  |  | 7,75 |  |  |  | 0,432
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 58,2 |  | -33,2 |  | 5,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 7,78 |  | 7,92 |  | 0,452 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 5,5 |  |  | 7,44 |  |  | 7,44 |  | 7,57 |  |  |  | 7,57 |  |  |  | 0,413
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 60,5 |  | -35,6 |  | 5,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 8,28 |  | 8,42 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 5,5 |  |  | 7,93 |  |  | 7,93 |  | 8,06 |  |  |  | 8,06 |  |  |  | 0,432
12.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 53,5 |  | -29,3 |  | 5,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 10,46 |  | 10,56 |  | 0,442 |  |  |  | 24,0 |  | 46,0 |  |  | 5,0 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,11 |  |  |  | 10,11 |  |  |  | 0,410
13.09 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 25,7 |  | 36,7 |  | 5,4 | 5,0 |  | 6,47 | 4,15 |  |  | 2,32 |  |  | 6,59 |  | 4,16 |  |  |  | 0,287 |  | 13,16 |  | 13,24 |  | 0,442 |  |  |  | 24,0 |  | 42,6 |  |  | 4,0 |  |  | 6,34 |  |  | 6,34 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,238
14.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 35,3 |  | 36,4 |  | 5,3 | 5,1 |  | 31,96 | 24,18 |  |  | 7,78 |  |  | 32,71 |  | 24,31 |  |  |  | 1,396 |  | 0,80 |  | 0,80 |  | 0,019 |  |  |  | 24,0 |  | 65,5 |  |  | 5,3 |  |  | 8,19 |  |  | 8,19 |  | 8,36 |  |  |  | 8,36 |  |  |  | 0,495
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 40,9 |  | 31,2 |  | 5,6 | 5,2 |  | 54,56 | 47,58 |  |  | 6,98 |  |  | 55,86 |  | 48,03 |  |  |  | 1,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,0 |  |  | 5,6 |  |  | 6,91 |  |  | 6,91 |  | 7,07 |  |  |  | 7,07 |  |  |  | 0,456
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 44,4 |  | 26,2 |  | 5,6 | 5,0 |  | 66,04 | 59,42 |  |  | 6,62 |  |  | 67,55 |  | 60,05 |  |  |  | 1,987 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 5,6 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,408
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 48,5 |  | 23,5 |  | 5,7 | 4,7 |  | 76,87 | 70,81 |  |  | 6,06 |  |  | 78,71 |  | 71,53 |  |  |  | 2,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 5,7 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,374
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 47,6 |  | 21,7 |  | 5,6 | 4,7 |  | 74,96 | 69,20 |  |  | 5,76 |  |  | 76,60 |  | 69,92 |  |  |  | 1,874 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 5,7 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,337
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 47,3 |  | 21,6 |  | 5,7 | 4,8 |  | 73,72 | 67,28 |  |  | 6,44 |  |  | 75,34 |  | 68,00 |  |  |  | 1,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 5,7 |  |  | 6,03 |  |  | 6,03 |  | 6,16 |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,380
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 48,8 |  | 20,8 |  | 5,7 | 4,8 |  | 74,80 | 69,19 |  |  | 5,61 |  |  | 76,48 |  | 69,91 |  |  |  | 1,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 5,7 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,41 |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 0,335
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 48,5 |  | 20,1 |  | 5,7 | 4,8 |  | 75,47 | 69,46 |  |  | 6,01 |  |  | 77,12 |  | 70,18 |  |  |  | 1,783 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,7 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,354
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 47,3 |  | 20,2 |  | 5,6 | 4,7 |  | 75,69 | 68,47 |  |  | 7,22 |  |  | 77,26 |  | 69,19 |  |  |  | 1,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 5,7 |  |  | 6,78 |  |  | 6,78 |  | 6,92 |  |  |  | 6,92 |  |  |  | 0,417
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,4 | 54,9 |  | -15,4 |  | 5,7 | 5,4 |  | 610,54 | 549,83 |  |  | 60,71 |  |  | 624,22 |  | 555,37 |  |  |  | 16,844 |  | 163,62 |  | 166,30 |  | 9,087 |  |  |  | 744,0 |  | 62,2 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 205,28 | 0,00 |  | 205,28 |  | 208,96 |  |  |  | 208,96 |  |  |  | 11,659
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1310,00 |  |  | 122,75 |  |  | 0,00 |  |  |  | 125,05 |  | 0,00 | [5 empty] | 7,386 |  | 230,94 |  |  |  | 234,92 | [6 empty] | 1858,00 |  |  | 362,58 |  |  |  |  | 369,05 | [5 empty] | 20,592
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2054,00 |  |  | 732,91 |  |  | 549,91 |  |  |  | 748,88 |  | 555,45 | [5 empty] | 24,198 |  | 395,00 |  |  |  | 401,67 | [6 empty] | 2602,00 |  |  | 567,83 |  |  |  |  | 577,98 | [5 empty] | 32,248
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 610,16 |  |  | 549,91 |  |  |  | 623,83 |  | 555,45 | [5 empty] | 16,812 |  | 164,06 |  |  |  | 166,75 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 205,25 |  |  |  |  | 208,93 | [5 empty] | 11,656
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись