## ЖЭК- 7 Калинина, 13 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Калинина, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275966 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 25,3 |  | 37,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 7,42 | 0,00 |  |  | 7,42 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  |  | 0,425 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,1 | 25,4 |  | 3,3 | 1,9 |  | 8,06 | 0,00 |  | 8,06 |  | 8,18 | 0,00 |  |  | 8,18 |  |  |  | 0,451
24.08 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 24,9 |  | 37,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 8,36 | 0,00 |  |  | 8,36 |  |  | 8,52 |  | 0,00 |  |  | 0,477 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,9 | 24,9 |  | 3,3 | 1,8 |  | 8,97 | 0,00 |  | 8,97 |  | 9,13 | 0,00 |  |  | 9,13 |  |  |  | 0,501
25.08 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 24,7 |  | 38,9 |  | 4,3 | 4,4 |  | 9,65 | 0,00 |  |  | 9,65 |  |  | 9,84 |  | 0,00 |  |  | 0,565 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,8 | 24,8 |  | 3,3 | 1,8 |  | 10,29 | 0,00 |  | 10,29 |  | 10,48 | 0,00 |  |  | 10,48 |  |  |  | 0,593
26.08 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 24,7 |  | 37,7 |  | 4,3 | 4,3 |  | 8,34 | 0,00 |  |  | 8,34 |  |  | 8,47 |  | 0,00 |  |  | 0,480 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,5 | 24,8 |  | 3,3 | 1,8 |  | 8,95 | 0,00 |  | 8,95 |  | 9,10 | 0,00 |  |  | 9,10 |  |  |  | 0,505
27.08 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 24,7 |  | 38,4 |  | 4,3 | 4,3 |  | 8,62 | 0,00 |  |  | 8,62 |  |  | 8,76 |  | 0,00 |  |  | 0,500 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,2 | 24,8 |  | 3,3 | 1,8 |  | 9,23 | 0,00 |  | 9,23 |  | 9,38 | 0,00 |  |  | 9,38 |  |  |  | 0,526
28.08 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 25,0 |  | 38,0 |  | 4,3 | 4,4 |  | 10,15 | 0,00 |  |  | 10,15 |  |  | 10,34 |  | 0,00 |  |  | 0,588 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,0 | 25,0 |  | 3,3 | 0,9 |  | 9,52 | 0,00 |  | 9,52 |  | 9,69 | 0,00 |  |  | 9,69 |  |  |  | 0,541
29.08 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 24,9 |  | 38,1 |  | 4,3 | 4,3 |  | 9,54 | 0,00 |  |  | 9,54 |  |  | 9,72 |  | 0,00 |  |  | 0,555 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,3 | 24,9 |  | 3,3 | 0,4 |  | 10,17 | 0,00 |  | 10,17 |  | 10,35 | 0,00 |  |  | 10,35 |  |  |  | 0,580
30.08 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 24,8 |  | 38,6 |  | 4,3 | 4,3 |  | 7,86 | 0,00 |  |  | 7,86 |  |  | 8,03 |  | 0,00 |  |  | 0,458 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,4 | 24,9 |  | 3,3 | 1,0 |  | 8,46 | 0,00 |  | 8,46 |  | 8,64 | 0,00 |  |  | 8,64 |  |  |  | 0,482
31.08 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 25,1 |  | 37,9 |  | 4,3 | 4,3 |  | 7,35 | 0,00 |  |  | 7,35 |  |  | 7,51 |  | 0,00 |  |  | 0,428 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,0 | 25,2 |  | 3,3 | 0,1 |  | 7,96 | 0,00 |  | 7,96 |  | 8,12 | 0,00 |  |  | 8,12 |  |  |  | 0,452
01.09 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 25,0 |  | 39,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 9,56 | 0,00 |  |  | 9,56 |  |  | 9,73 |  | 0,00 |  |  | 0,565 | [8 empty] | 24,0 |  | 63,7 | 25,1 |  | 3,3 | 0,6 |  | 10,13 | 0,00 |  | 10,13 |  | 10,31 | 0,00 |  |  | 10,31 |  |  |  | 0,592
02.09 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 24,7 |  | 37,2 |  | 4,3 | 4,3 |  | 9,07 | 0,00 |  |  | 9,07 |  |  | 9,23 |  | 0,00 |  |  | 0,513 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,1 | 24,7 |  | 3,3 | 0,7 |  | 9,68 | 0,00 |  | 9,68 |  | 9,85 | 0,00 |  |  | 9,85 |  |  |  | 0,542
03.09 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 24,4 |  | 38,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 7,19 | 0,00 |  |  | 7,19 |  |  | 7,31 |  | 0,00 |  |  | 0,414 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,3 | 24,5 |  | 3,3 | 0,6 |  | 7,76 | 0,00 |  | 7,76 |  | 7,89 | 0,00 |  |  | 7,89 |  |  |  | 0,435
04.09 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 24,2 |  | 38,7 |  | 4,3 | 4,4 |  | 9,01 | 0,00 |  |  | 9,01 |  |  | 9,19 |  | 0,00 |  |  | 0,520 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,1 | 24,3 |  | 3,3 | 0,5 |  | 9,62 | 0,00 |  | 9,62 |  | 9,80 | 0,00 |  |  | 9,80 |  |  |  | 0,547
05.09 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 23,9 |  | 38,6 |  | 4,3 | 4,4 |  | 8,44 | 0,00 |  |  | 8,44 |  |  | 8,57 |  | 0,00 |  |  | 0,486 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 24,0 |  | 3,3 | 0,5 |  | 9,03 | 0,00 |  | 9,03 |  | 9,18 | 0,00 |  |  | 9,18 |  |  |  | 0,510
06.09 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 23,7 |  | 40,1 |  | 4,3 | 4,4 |  | 8,50 | 0,00 |  |  | 8,50 |  |  | 8,65 |  | 0,00 |  |  | 0,500 | [8 empty] | 24,0 |  | 63,0 | 23,8 |  | 3,3 | 0,7 |  | 9,05 | 0,00 |  | 9,05 |  | 9,21 | 0,00 |  |  | 9,21 |  |  |  | 0,523
07.09 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 23,3 |  | 39,8 |  | 4,3 | 4,4 |  | 8,39 | 0,00 |  |  | 8,39 |  |  | 8,56 |  | 0,00 |  |  | 0,487 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,3 | 23,5 |  | 3,3 | 0,6 |  | 8,98 | 0,00 |  | 8,98 |  | 9,15 | 0,00 |  |  | 9,15 |  |  |  | 0,512
08.09 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 23,2 |  | 40,2 |  | 4,3 | 4,4 |  | 10,19 | 0,00 |  |  | 10,19 |  |  | 10,39 |  | 0,00 |  |  | 0,593 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,7 | 23,3 |  | 3,3 | 1,4 |  | 10,82 | 0,00 |  | 10,82 |  | 11,02 | 0,00 |  |  | 11,02 |  |  |  | 0,623
09.09 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 23,2 |  | 39,2 |  | 4,3 | 4,4 |  | 8,68 | 0,00 |  |  | 8,68 |  |  | 8,84 |  | 0,00 |  |  | 0,498 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,5 | 23,3 |  | 3,3 | 0,9 |  | 9,24 | 0,00 |  | 9,24 |  | 9,40 | 0,00 |  |  | 9,40 |  |  |  | 0,520
10.09 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 23,2 |  | 38,6 |  | 4,3 | 4,4 |  | 8,49 | 0,00 |  |  | 8,49 |  |  | 8,61 |  | 0,00 |  |  | 0,480 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,9 | 23,2 |  | 3,3 | 0,7 |  | 9,06 | 0,00 |  | 9,06 |  | 9,19 | 0,00 |  |  | 9,19 |  |  |  | 0,504
11.09 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 23,0 |  | 38,3 |  | 4,3 | 4,4 |  | 10,35 | 0,00 |  |  | 10,35 |  |  | 10,53 |  | 0,00 |  |  | 0,581 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,7 | 23,0 |  | 3,3 | 0,2 |  | 10,93 | 0,00 |  | 10,93 |  | 11,12 | 0,00 |  |  | 11,12 |  |  |  | 0,609
12.09 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 20,9 |  | 36,5 |  | 4,3 | 4,4 |  | 9,73 | 0,00 |  |  | 9,73 |  |  | 9,85 |  | 0,00 |  |  | 0,509 | [8 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 21,1 |  | 3,3 | 0,6 |  | 10,30 | 0,00 |  | 10,30 |  | 10,43 | 0,00 |  |  | 10,43 |  |  |  | 0,534
13.09 |  |  |  | 24,0 | 49,8 | 44,1 |  | 5,7 |  | 4,9 | 4,1 |  | 129,07 | 119,43 |  |  | 9,64 |  |  | 130,59 |  | 120,54 |  |  | 1,116 | [8 empty] | 24,0 |  | 50,1 | 47,2 |  | 3,8 | 1,8 |  | 46,69 | 36,95 |  | 9,74 |  | 47,26 | 37,34 |  |  | 9,92 |  |  |  | 0,546
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 50,9 |  | 7,4 |  | 5,3 | 3,9 |  | 286,91 | 275,82 |  |  | 11,09 |  |  | 291,50 |  | 279,25 |  |  | 2,623 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,8 | 54,8 |  | 4,1 | 4,0 |  | 94,61 | 84,42 |  | 10,19 |  | 96,15 | 85,60 |  |  | 10,55 |  |  |  | 0,881
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 51,7 |  | 7,9 |  | 5,2 | 3,9 |  | 283,91 | 274,28 |  |  | 9,63 |  |  | 288,62 |  | 277,76 |  |  | 2,683 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,0 | 55,9 |  | 4,1 | 3,9 |  | 93,50 | 83,61 |  | 9,89 |  | 95,08 | 84,81 |  |  | 10,27 |  |  |  | 0,889
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 50,2 |  | 7,3 |  | 5,3 | 3,9 |  | 276,15 | 266,86 |  |  | 9,29 |  |  | 280,44 |  | 270,05 |  |  | 2,439 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,0 | 53,9 |  | 4,1 | 4,0 |  | 84,74 | 75,49 |  | 9,25 |  | 86,07 | 76,54 |  |  | 9,53 |  |  |  | 0,799
17.09 |  |  |  | 24,0 | 56,9 | 49,8 |  | 7,2 |  | 5,3 | 4,0 |  | 271,92 | 262,55 |  |  | 9,37 |  |  | 276,05 |  | 265,61 |  |  | 2,370 | [8 empty] | 24,0 |  | 57,4 | 53,2 |  | 4,1 | 4,1 |  | 79,65 | 70,68 |  | 8,97 |  | 80,92 | 71,64 |  |  | 9,28 |  |  |  | 0,768
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,4 | 50,6 |  | 7,8 |  | 5,3 | 4,0 |  | 272,24 | 263,00 |  |  | 9,24 |  |  | 276,60 |  | 266,20 |  |  | 2,557 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,9 | 54,5 |  | 4,2 | 4,1 |  | 79,62 | 70,27 |  | 9,35 |  | 80,91 | 71,25 |  |  | 9,66 |  |  |  | 0,812
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 53,4 |  | 8,8 |  | 5,3 | 4,0 |  | 272,65 | 265,47 |  |  | 7,18 |  |  | 277,58 |  | 269,08 |  |  | 2,742 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,6 | 57,9 |  | 4,2 | 4,1 |  | 78,98 | 71,47 |  | 7,51 |  | 80,44 | 72,64 |  |  | 7,80 |  |  |  | 0,771
20.09 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 53,8 |  | 8,2 |  | 5,3 | 4,0 |  | 271,98 | 265,23 |  |  | 6,75 |  |  | 276,82 |  | 268,85 |  |  | 2,555 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,4 | 57,8 |  | 4,2 | 4,1 |  | 78,40 | 71,32 |  | 7,08 |  | 79,85 | 72,52 |  |  | 7,33 |  |  |  | 0,735
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 52,4 |  | 7,6 |  | 5,3 | 4,0 |  | 272,84 | 265,05 |  |  | 7,79 |  |  | 277,43 |  | 268,47 |  |  | 2,442 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,4 | 56,1 |  | 4,2 | 4,1 |  | 79,39 | 71,34 |  | 8,05 |  | 80,76 | 72,34 |  |  | 8,42 |  |  |  | 0,750
22.09 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 51,3 |  | 7,6 |  | 5,3 | 4,0 |  | 273,44 | 263,60 |  |  | 9,84 |  |  | 277,90 |  | 266,95 |  |  | 2,541 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,4 | 55,1 |  | 4,2 | 4,1 |  | 80,85 | 70,84 |  | 10,01 |  | 82,18 | 71,80 |  |  | 10,38 |  |  |  | 0,847
Итого |  |  |  | 744,0 | 61,2 | 32,7 |  | 28,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 2796,00 | 2521,29 |  |  | 274,71 |  |  | 2841,72 |  | 2552,76 |  |  | 34,690 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 60,7 | 34,0 |  | 3,6 | 1,9 |  | 992,64 | 706,39 |  | 286,25 |  | 1009,24 | 716,48 |  |  | 292,76 |  |  |  | 18,880
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 12472,00 |  |  | 90771,82 |  |  | 85922,86 |  |  |  | 92507,28 |  | 87121,76 |  |  |  |  | 1127,722 | [11 empty] | 12472,00 |  |  | 28372,35 |  |  | 23387,47 |  | 28918,27 |  |  | 23767,01 |  |  | 419,018
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 13216,00 |  |  | 93567,96 |  |  | 88445,11 |  |  |  | 95349,19 |  | 89675,50 |  |  |  |  | 1162,401 | [11 empty] | 13216,00 |  |  | 29364,60 |  |  | 24094,24 |  | 29927,13 |  |  | 24483,87 |  |  | 437,869
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2796,14 |  |  | 2522,25 |  |  |  | 2841,91 |  | 2553,74 |  |  |  |  | 34,679 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 992,25 |  |  | 706,77 |  | 1008,87 |  |  | 716,86 |  |  | 18,852
Представитель обслуживающей организации:
подпись