## ЖЭК- 8 Ленинградский, 19 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242564 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 56,1 |  | -31,6 |  | 4,2 | 3,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,14 |  | 8,30 | 0,504 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,84 | 0,00 |  |  | 7,84
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,2 |  | -39,2 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,62 |  | 7,79 | 0,466 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,51 | 0,00 |  |  | 7,51
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,8 |  | -39,7 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,76 |  | 7,91 | 0,480 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,60 | 0,00 |  |  | 7,60
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,0 |  | -39,1 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,84 |  | 8,00 | 0,472 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,76 | 0,00 |  |  | 7,76
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 64,3 |  | -39,7 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,71 |  | 7,88 | 0,474 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,60 | 0,00 |  |  | 7,60
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 64,8 |  | -39,6 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,99 |  | 8,18 | 0,490 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,91 | 0,00 |  |  | 7,91
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 65,1 |  | -40,1 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,48 |  | 7,65 | 0,458 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,37 | 0,00 |  |  | 7,37
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 64,9 |  | -40,1 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,74 |  | 7,88 | 0,480 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,60 | 0,00 |  |  | 7,60
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 63,9 |  | -38,7 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,50 |  | 7,67 | 0,463 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,40 | 0,00 |  |  | 7,40
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 64,1 |  | -39,0 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,60 |  | 7,76 | 0,479 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,48 | 0,00 |  |  | 7,48
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 64,5 |  | -39,7 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,50 |  | 8,66 | 0,518 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,36 | 0,00 |  |  | 8,36
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 65,2 |  | -40,5 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,56 |  | 8,74 | 0,525 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,40 | 0,00 |  |  | 8,40
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 65,0 |  | -40,4 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,89 |  | 8,03 | 0,480 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,73 | 0,00 |  |  | 7,73
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 64,8 |  | -40,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,20 |  | 8,35 | 0,505 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,03 | 0,00 |  |  | 8,03
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 66,3 |  | -42,2 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,06 |  | 8,23 | 0,506 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,92 | 0,00 |  |  | 7,92
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 65,2 |  | -41,9 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,96 |  | 9,14 | 0,552 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,82 | 0,00 |  |  | 8,82
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 64,1 |  | -41,2 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,60 |  | 7,75 | 0,469 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,48 | 0,00 |  |  | 7,48
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 65,2 |  | -42,1 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,47 |  | 8,66 | 0,519 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,37 | 0,00 |  |  | 8,37
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 64,0 |  | -40,7 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 8,48 |  | 8,66 | 0,511 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,32 | 0,00 |  |  | 8,32
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 56,4 |  | -33,2 |  | 4,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,18 |  |  | -0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,18 |  |  | -0,003 |  | 9,14 |  | 9,33 | 0,534 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,86 | 0,00 |  |  | 8,86
12.09 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 49,1 |  | 15,9 |  | 4,3 | 3,9 |  | 52,73 | 48,71 |  |  | 4,02 |  |  | 53,79 |  | 49,28 |  |  | 1,021 |  | 3,51 |  | 3,57 | 0,200 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 25,96 | 18,40 |  |  | 7,56
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 44,3 |  | 23,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 80,04 | 73,93 |  |  | 6,11 |  |  | 81,75 |  | 74,59 |  |  | 2,110 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 35,25 | 28,68 |  |  | 6,57
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 47,1 |  | 26,8 |  | 4,0 | 3,7 |  | 80,66 | 75,17 |  |  | 5,49 |  |  | 82,70 |  | 75,96 |  |  | 2,397 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 35,46 | 29,56 |  |  | 5,90
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 46,8 |  | 25,1 |  | 4,1 | 3,8 |  | 82,27 | 76,37 |  |  | 5,90 |  |  | 84,19 |  | 77,19 |  |  | 2,311 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 36,39 | 29,15 |  |  | 7,24
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 48,1 |  | 22,1 |  | 4,1 | 3,7 |  | 91,63 | 88,43 |  |  | 3,20 |  |  | 93,62 |  | 89,49 |  |  | 2,165 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,71 | 34,35 |  |  | 5,36
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 50,9 |  | 20,8 |  | 4,0 | 3,5 |  | 103,03 | 100,28 |  |  | 2,75 |  |  | 105,36 |  | 101,69 |  |  | 2,264 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,48 | 39,49 |  |  | 4,99
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 49,7 |  | 19,3 |  | 4,0 | 3,5 |  | 102,13 | 98,81 |  |  | 3,32 |  |  | 104,27 |  | 100,13 |  |  | 2,115 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,26 | 38,75 |  |  | 5,51
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 49,6 |  | 18,7 |  | 4,0 | 3,6 |  | 98,83 | 96,32 |  |  | 2,51 |  |  | 100,86 |  | 97,60 |  |  | 1,955 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 42,15 | 37,57 |  |  | 4,58
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 50,7 |  | 18,4 |  | 4,0 | 3,5 |  | 100,94 | 98,07 |  |  | 2,87 |  |  | 103,03 |  | 99,41 |  |  | 1,987 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 43,17 | 38,07 |  |  | 5,10
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 50,0 |  | 18,2 |  | 4,0 | 3,5 |  | 102,85 | 99,70 |  |  | 3,15 |  |  | 104,96 |  | 101,04 |  |  | 2,008 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,54 | 39,15 |  |  | 5,39
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 48,8 |  | 18,3 |  | 4,0 | 3,5 |  | 100,39 | 96,59 |  |  | 3,80 |  |  | 102,35 |  | 97,86 |  |  | 2,001 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 43,69 | 37,80 |  |  | 5,89
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,3 | 58,5 |  | -18,1 |  | 4,2 | 3,8 |  | 995,50 | 952,56 |  |  | 42,94 |  |  | 1016,88 |  | 964,42 |  |  | 22,331 |  | 164,75 |  | 168,14 | 10,085 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 593,42 | 370,97 |  |  | 222,45 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6798,00 |  |  | 20199,07 |  |  | 18967,92 |  |  |  | 20785,57 |  | 19225,27 |  |  |  |  | 552,092 |  | 259,68 |  |  | 265,10 | [6 empty] | 7116,00 | [7 empty] | 8789,46 |  |  | 6948,07
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7542,00 |  |  | 21195,07 |  |  | 19921,61 |  |  |  | 21802,87 |  | 20190,93 |  |  |  |  | 574,388 |  | 424,95 |  |  | 433,77 | [6 empty] | 7860,00 | [7 empty] | 9383,38 |  |  | 7319,72
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 996,00 |  |  | 953,69 |  |  |  | 1017,30 |  | 965,66 |  |  |  |  | 22,296 |  | 165,27 |  |  | 168,67 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 593,92 |  |  | 371,65
Представитель обслуживающей организации:
подпись