## ЖЭК- 5 Саянская, 9 ввод 1 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 9 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 271060 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 44,9 |  | 48,8 |  | 6,1 | 5,9 |  | 127,07 | 115,24 |  |  | 11,83 |  |  | 131,92 |  | 116,36 |  |  |  | 6,671 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 | 52,3 |  | 5,9 | 6,1 |  | 42,48 | 30,08 |  | 12,40 |  | 44,09 | 30,48 |  |  | 13,61 |  |  |  | 2,318
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 44,5 |  | 46,8 |  | 6,1 | 6,0 |  | 128,17 | 116,44 |  |  | 11,73 |  |  | 132,87 |  | 117,54 |  |  |  | 6,459 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,7 | 51,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 42,72 | 30,44 |  | 12,28 |  | 44,26 | 30,82 |  |  | 13,44 |  |  |  | 2,236
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 44,5 |  | 44,2 |  | 6,2 | 6,1 |  | 130,07 | 117,47 |  |  | 12,60 |  |  | 134,61 |  | 118,60 |  |  |  | 6,248 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 | 51,3 |  | 6,1 | 6,2 |  | 43,63 | 30,39 |  | 13,24 |  | 45,12 | 30,77 |  |  | 14,35 |  |  |  | 2,218
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 44,3 |  | 46,3 |  | 6,2 | 6,0 |  | 128,98 | 117,83 |  |  | 11,15 |  |  | 133,66 |  | 118,97 |  |  |  | 6,406 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,1 | 51,3 |  | 6,0 | 6,2 |  | 42,57 | 31,04 |  | 11,53 |  | 44,09 | 31,43 |  |  | 12,66 |  |  |  | 2,182
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,8 | 50,5 |  | 62,4 |  | 6,3 | 6,1 |  | 130,14 | 120,65 |  |  | 9,49 |  |  | 137,12 |  | 122,12 |  |  |  | 8,571 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,0 | 61,2 |  | 6,2 | 6,3 |  | 42,07 | 33,65 |  | 8,42 |  | 44,30 | 34,24 |  |  | 10,06 |  |  |  | 2,621
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 54,6 |  | 65,7 |  | 6,3 | 6,0 |  | 128,46 | 117,34 |  |  | 11,12 |  |  | 136,18 |  | 119,03 |  |  |  | 9,032 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,3 | 65,5 |  | 6,0 | 6,2 |  | 33,18 | 22,33 |  | 10,85 |  | 34,78 | 22,77 |  |  | 12,00 |  |  |  | 1,935
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,6 | 57,2 |  | 61,3 |  | 6,3 | 5,9 |  | 124,82 | 108,03 |  |  | 16,79 |  |  | 132,12 |  | 109,68 |  |  |  | 8,565 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,6 | 31,9 |  | 5,7 | 6,0 |  | 18,21 | 0,05 |  | 18,16 |  | 18,49 | 0,05 |  |  | 18,44 |  |  |  | 0,956
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,7 | 51,2 |  | 53,5 |  | 6,2 | 6,0 |  | 133,74 | 121,79 |  |  | 11,95 |  |  | 140,01 |  | 123,31 |  |  |  | 7,716 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,2 | 57,2 |  | 5,9 | 6,1 |  | 34,93 | 22,98 |  | 11,95 |  | 36,31 | 23,34 |  |  | 12,97 |  |  |  | 1,914
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 46,0 |  | 44,2 |  | 6,1 | 5,9 |  | 138,29 | 125,71 |  |  | 12,58 |  |  | 143,22 |  | 127,01 |  |  |  | 6,632 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 | 54,1 |  | 5,9 | 6,1 |  | 46,30 | 33,66 |  | 12,64 |  | 47,93 | 34,12 |  |  | 13,81 |  |  |  | 2,252
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 45,1 |  | 39,1 |  | 6,3 | 6,1 |  | 135,42 | 129,10 |  |  | 6,32 |  |  | 139,68 |  | 130,38 |  |  |  | 5,540 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,5 | 52,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 42,90 | 36,13 |  | 6,76 |  | 44,23 | 36,61 |  |  | 7,62 |  |  |  | 1,642
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 43,2 |  | 34,4 |  | 6,2 | 6,0 |  | 137,17 | 127,99 |  |  | 9,18 |  |  | 140,85 |  | 129,15 |  |  |  | 5,059 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 | 49,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 44,56 | 34,83 |  | 9,73 |  | 45,76 | 35,24 |  |  | 10,52 |  |  |  | 1,648
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 40,8 |  | 28,7 |  | 6,2 | 6,0 |  | 136,37 | 127,44 |  |  | 8,93 |  |  | 139,35 |  | 128,57 |  |  |  | 4,220 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 | 46,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 44,24 | 34,55 |  | 9,69 |  | 45,20 | 34,90 |  |  | 10,30 |  |  |  | 1,395
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 40,2 |  | 28,8 |  | 6,2 | 6,0 |  | 136,83 | 126,62 |  |  | 10,21 |  |  | 139,77 |  | 127,66 |  |  |  | 4,290 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 | 45,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 44,98 | 33,93 |  | 11,05 |  | 45,95 | 34,27 |  |  | 11,68 |  |  |  | 1,489
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 40,9 |  | 31,2 |  | 6,2 | 6,0 |  | 136,38 | 126,53 |  |  | 9,85 |  |  | 139,58 |  | 127,55 |  |  |  | 4,602 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,6 | 46,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 44,79 | 34,05 |  | 10,73 |  | 45,84 | 34,41 |  |  | 11,43 |  |  |  | 1,562
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 41,3 |  | 30,5 |  | 6,2 | 6,0 |  | 136,73 | 127,46 |  |  | 9,27 |  |  | 139,94 |  | 128,52 |  |  |  | 4,505 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 | 47,0 |  | 6,0 | 6,2 |  | 44,62 | 34,50 |  | 10,12 |  | 45,66 | 34,87 |  |  | 10,79 |  |  |  | 1,510
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 42,8 |  | 35,5 |  | 6,2 | 6,0 |  | 136,55 | 127,06 |  |  | 9,49 |  |  | 140,28 |  | 128,22 |  |  |  | 5,199 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 | 49,2 |  | 6,1 | 6,2 |  | 44,30 | 34,52 |  | 9,77 |  | 45,51 | 34,92 |  |  | 10,59 |  |  |  | 1,699
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 44,2 |  | 37,9 |  | 6,2 | 6,0 |  | 137,39 | 125,78 |  |  | 11,61 |  |  | 141,53 |  | 126,97 |  |  |  | 5,659 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 | 51,0 |  | 6,0 | 6,2 |  | 45,51 | 33,56 |  | 11,96 |  | 46,87 | 33,97 |  |  | 12,90 |  |  |  | 1,937
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 45,1 |  | 41,5 |  | 6,2 | 6,0 |  | 135,01 | 126,35 |  |  | 8,66 |  |  | 139,45 |  | 127,61 |  |  |  | 5,949 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,2 | 52,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 43,44 | 34,66 |  | 8,78 |  | 44,87 | 35,12 |  |  | 9,75 |  |  |  | 1,872
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 46,8 |  | 46,8 |  | 6,2 | 6,0 |  | 134,13 | 126,19 |  |  | 7,94 |  |  | 139,24 |  | 127,47 |  |  |  | 6,616 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 | 55,4 |  | 6,0 | 6,2 |  | 42,71 | 34,85 |  | 7,86 |  | 44,33 | 35,36 |  |  | 8,97 |  |  |  | 2,004
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 50,5 |  | 57,4 |  | 6,3 | 6,1 |  | 132,00 | 125,49 |  |  | 6,51 |  |  | 138,57 |  | 127,01 |  |  |  | 7,899 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,2 | 61,0 |  | 6,1 | 6,3 |  | 41,26 | 35,38 |  | 5,88 |  | 43,28 | 36,00 |  |  | 7,28 |  |  |  | 2,242
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 50,6 |  | 58,1 |  | 6,2 | 6,0 |  | 132,01 | 124,39 |  |  | 7,62 |  |  | 138,66 |  | 125,92 |  |  |  | 8,043 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,9 | 61,3 |  | 6,1 | 6,2 |  | 41,86 | 34,89 |  | 6,97 |  | 43,93 | 35,50 |  |  | 8,43 |  |  |  | 2,350
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 48,2 |  | 50,0 |  | 6,2 | 6,1 |  | 131,94 | 125,05 |  |  | 6,89 |  |  | 137,43 |  | 126,44 |  |  |  | 6,898 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,4 | 57,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 41,60 | 35,01 |  | 6,58 |  | 43,31 | 35,56 |  |  | 7,75 |  |  |  | 2,003
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 44,8 |  | 40,6 |  | 6,3 | 6,1 |  | 132,32 | 125,23 |  |  | 7,09 |  |  | 136,61 |  | 126,51 |  |  |  | 5,650 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,8 | 52,6 |  | 6,1 | 6,3 |  | 41,96 | 34,66 |  | 7,30 |  | 43,30 | 35,11 |  |  | 8,19 |  |  |  | 1,699
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,9 | 43,8 |  | 38,1 |  | 6,2 | 6,1 |  | 132,58 | 124,71 |  |  | 7,87 |  |  | 136,51 |  | 125,94 |  |  |  | 5,359 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,3 | 50,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 42,57 | 34,25 |  | 8,32 |  | 43,83 | 34,67 |  |  | 9,16 |  |  |  | 1,675
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 42,5 |  | 35,2 |  | 6,2 | 6,0 |  | 133,26 | 124,16 |  |  | 9,10 |  |  | 136,89 |  | 125,26 |  |  |  | 5,027 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,2 | 48,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 43,32 | 33,59 |  | 9,73 |  | 44,49 | 33,97 |  |  | 10,52 |  |  |  | 1,650
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 42,1 |  | 34,4 |  | 6,2 | 6,0 |  | 133,26 | 124,14 |  |  | 9,12 |  |  | 136,78 |  | 125,22 |  |  |  | 4,922 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,0 | 48,5 |  | 6,0 | 6,2 |  | 43,27 | 33,59 |  | 9,67 |  | 44,40 | 33,97 |  |  | 10,43 |  |  |  | 1,610
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 42,1 |  | 35,6 |  | 6,2 | 6,0 |  | 132,94 | 123,37 |  |  | 9,57 |  |  | 136,56 |  | 124,46 |  |  |  | 5,085 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 | 48,5 |  | 6,0 | 6,2 |  | 43,31 | 33,24 |  | 10,07 |  | 44,48 | 33,61 |  |  | 10,87 |  |  |  | 1,677
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 45,6 |  | 43,9 |  | 6,2 | 6,0 |  | 132,87 | 123,81 |  |  | 9,06 |  |  | 137,54 |  | 125,07 |  |  |  | 6,195 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,8 | 53,4 |  | 6,0 | 6,2 |  | 42,79 | 33,83 |  | 8,96 |  | 44,28 | 34,28 |  |  | 9,99 |  |  |  | 1,948
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 45,7 |  | 45,1 |  | 6,2 | 6,0 |  | 133,13 | 123,73 |  |  | 9,40 |  |  | 137,94 |  | 125,00 |  |  |  | 6,396 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,3 | 53,6 |  | 6,0 | 6,2 |  | 43,05 | 33,82 |  | 9,22 |  | 44,59 | 34,28 |  |  | 10,31 |  |  |  | 2,028
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 46,5 |  | 46,5 |  | 6,2 | 6,0 |  | 131,82 | 124,99 |  |  | 6,83 |  |  | 136,81 |  | 126,29 |  |  |  | 6,421 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 | 54,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 41,57 | 34,91 |  | 6,66 |  | 43,12 | 35,40 |  |  | 7,72 |  |  |  | 1,893
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 46,9 |  | 49,3 |  | 6,2 | 6,0 |  | 132,45 | 124,03 |  |  | 8,42 |  |  | 137,77 |  | 125,32 |  |  |  | 6,894 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,6 | 55,5 |  | 6,1 | 6,2 |  | 42,35 | 34,26 |  | 8,09 |  | 44,03 | 34,75 |  |  | 9,28 |  |  |  | 2,108
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,7 | 45,7 |  | 43,9 |  | 6,2 | 6,0 |  | 4122,30 | 3824,12 |  |  | 298,18 |  |  | 4269,45 |  | 3863,16 |  |  |  | 192,728 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,3 | 52,2 |  | 6,0 | 6,2 |  | 1297,02 | 991,66 |  | 305,36 |  | 1340,63 | 1004,78 |  |  | 335,85 |  |  |  | 58,271
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 14656,00 |  |  | 56460,84 |  |  | 52475,58 |  |  |  | 57960,35 |  | 52969,60 | [5 empty] | 1957,250 | [12 empty] | 14674,00 |  |  | 21497,51 |  |  | 12904,39 |  | 22014,53 |  |  | 13055,19 |  |  | 862,525
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 15400,00 |  |  | 60583,10 |  |  | 56299,62 |  |  |  | 62229,82 |  | 56832,71 | [5 empty] | 2150,026 | [12 empty] | 15418,00 |  |  | 22794,44 |  |  | 13895,97 |  | 23355,08 |  |  | 14059,89 |  |  | 920,798
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4122,26 |  |  | 3824,05 |  |  |  | 4269,47 |  | 3863,10 | [5 empty] | 192,777 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1296,93 |  |  | 991,58 |  | 1340,55 |  |  | 1004,70 |  |  | 58,273
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись