## ЖЭК- 6 Андреева, 31 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 31
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 268111 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 58,8 |  | 37,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 60,21 | 54,89 |  |  | 5,32 |  |  | 62,59 |  | 55,84 |  |  |  | 2,561 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 4,4 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,316
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 57,4 |  | 36,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 60,14 | 55,09 |  |  | 5,05 |  |  | 62,40 |  | 55,96 |  |  |  | 2,447 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 56,8 |  |  | 4,4 |  |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,295
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 56,3 |  | 34,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 60,86 | 55,96 |  |  | 4,90 |  |  | 63,08 |  | 56,84 |  |  |  | 2,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 4,3 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,285
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 56,5 |  | 37,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 53,44 | 48,12 |  |  | 5,32 |  |  | 55,47 |  | 48,96 |  |  |  | 2,267 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  | 57,6 |  |  | 4,4 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,289
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,5 | 64,5 |  | 53,0 |  | 5,6 | 4,6 |  | 50,82 | 46,60 |  |  | 4,22 |  |  | 53,72 |  | 47,56 |  |  |  | 2,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 4,5 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,266
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,5 | 66,3 |  | 58,2 |  | 5,6 | 4,6 |  | 54,03 | 49,37 |  |  | 4,66 |  |  | 57,49 |  | 50,41 |  |  |  | 3,450 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,4 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,310
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 66,0 |  | 56,1 |  | 5,6 | 4,5 |  | 56,25 | 51,54 |  |  | 4,71 |  |  | 59,75 |  | 52,60 |  |  |  | 3,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,4 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 0,314
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 60,7 |  | 45,8 |  | 5,6 | 4,5 |  | 56,64 | 51,03 |  |  | 5,61 |  |  | 59,38 |  | 51,96 |  |  |  | 2,917 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,4 |  |  | 6,09 |  |  | 6,09 |  | 6,19 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,329
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 55,1 |  | 37,2 |  | 5,5 | 4,4 |  | 57,17 | 50,20 |  |  | 6,97 |  |  | 59,29 |  | 50,95 |  |  |  | 2,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 53,7 |  |  | 4,3 |  |  | 7,43 |  |  | 7,43 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  |  | 0,362
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 52,7 |  | 32,9 |  | 5,6 | 4,4 |  | 58,17 | 54,48 |  |  | 3,69 |  |  | 60,01 |  | 55,24 |  |  |  | 2,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 51,8 |  |  | 4,3 |  |  | 4,31 |  |  | 4,31 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,201
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 50,1 |  | 28,8 |  | 5,5 | 4,4 |  | 58,16 | 53,42 |  |  | 4,74 |  |  | 59,76 |  | 54,12 |  |  |  | 1,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 49,1 |  |  | 4,3 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,235
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 46,3 |  | 24,1 |  | 5,4 | 4,4 |  | 57,31 | 50,79 |  |  | 6,52 |  |  | 58,54 |  | 51,38 |  |  |  | 1,651 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 45,3 |  |  | 4,3 |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,15 |  |  |  | 7,15 |  |  |  | 0,285
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 46,1 |  | 24,6 |  | 5,5 | 4,4 |  | 56,97 | 50,62 |  |  | 6,35 |  |  | 58,24 |  | 51,12 |  |  |  | 1,664 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 46,2 |  |  | 4,3 |  |  | 7,09 |  |  | 7,09 |  | 7,16 |  |  |  | 7,16 |  |  |  | 0,292
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 47,3 |  | 26,6 |  | 5,5 | 4,4 |  | 56,53 | 51,36 |  |  | 5,17 |  |  | 57,89 |  | 51,89 |  |  |  | 1,717 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 46,9 |  |  | 4,3 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,249
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 47,6 |  | 25,9 |  | 5,5 | 4,4 |  | 57,11 | 51,05 |  |  | 6,06 |  |  | 58,49 |  | 51,62 |  |  |  | 1,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 47,3 |  |  | 4,3 |  |  | 6,78 |  |  | 6,78 |  | 6,86 |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,287
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 49,8 |  | 31,0 |  | 5,5 | 4,5 |  | 55,58 | 49,84 |  |  | 5,74 |  |  | 57,20 |  | 50,41 |  |  |  | 1,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 50,4 |  |  | 4,3 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,293
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 51,8 |  | 32,2 |  | 5,5 | 4,4 |  | 55,43 | 48,95 |  |  | 6,48 |  |  | 57,12 |  | 49,64 |  |  |  | 2,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 50,8 |  |  | 4,3 |  |  | 6,99 |  |  | 6,99 |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  |  | 0,320
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 53,5 |  | 36,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 55,54 | 50,44 |  |  | 5,10 |  |  | 57,42 |  | 51,16 |  |  |  | 2,259 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 53,6 |  |  | 4,3 |  |  | 5,62 |  |  | 5,62 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,273
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 56,1 |  | 41,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 55,06 | 50,65 |  |  | 4,41 |  |  | 57,27 |  | 51,43 |  |  |  | 2,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 4,3 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 0,255
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 62,4 |  | 49,2 |  | 5,6 | 4,5 |  | 56,49 | 51,83 |  |  | 4,66 |  |  | 59,41 |  | 52,79 |  |  |  | 3,060 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,4 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,297
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 62,9 |  | 49,0 |  | 5,5 | 4,4 |  | 56,53 | 52,04 |  |  | 4,49 |  |  | 59,55 |  | 53,02 |  |  |  | 3,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 4,3 |  |  | 5,10 |  |  | 5,10 |  | 5,19 |  |  |  | 5,19 |  |  |  | 0,290
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,0 | 58,3 |  | 41,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 56,36 | 51,46 |  |  | 4,90 |  |  | 58,80 |  | 52,30 |  |  |  | 2,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,6 |  |  | 4,3 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,289
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 53,0 |  | 34,1 |  | 5,6 | 4,5 |  | 56,29 | 51,29 |  |  | 5,00 |  |  | 58,18 |  | 52,05 |  |  |  | 2,157 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 52,4 |  |  | 4,4 |  |  | 5,53 |  |  | 5,53 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,262
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 51,2 |  | 32,5 |  | 5,5 | 4,4 |  | 55,82 | 50,55 |  |  | 5,27 |  |  | 57,52 |  | 51,25 |  |  |  | 2,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 50,2 |  |  | 4,3 |  |  | 5,81 |  |  | 5,81 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,262
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 49,4 |  | 30,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 55,92 | 50,60 |  |  | 5,32 |  |  | 57,48 |  | 51,22 |  |  |  | 1,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,9 |  |  | 4,3 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,259
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 48,8 |  | 29,6 |  | 5,5 | 4,4 |  | 55,40 | 50,01 |  |  | 5,39 |  |  | 56,92 |  | 50,58 |  |  |  | 1,878 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,1 |  |  | 4,3 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,261
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 49,3 |  | 30,9 |  | 5,5 | 4,4 |  | 55,33 | 49,73 |  |  | 5,60 |  |  | 56,91 |  | 50,38 |  |  |  | 1,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,1 |  |  | 4,3 |  |  | 6,19 |  |  | 6,19 |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 0,266
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 54,4 |  | 37,7 |  | 5,5 | 4,4 |  | 55,70 | 49,99 |  |  | 5,71 |  |  | 57,80 |  | 50,71 |  |  |  | 2,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 53,7 |  |  | 4,3 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,42 |  |  |  | 6,42 |  |  |  | 0,308
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 55,0 |  | 38,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 55,49 | 49,87 |  |  | 5,62 |  |  | 57,59 |  | 50,63 |  |  |  | 2,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 54,8 |  |  | 4,3 |  |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 6,24 |  |  |  | 6,24 |  |  |  | 0,306
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 55,8 |  | 40,0 |  | 5,5 | 4,4 |  | 55,69 | 49,76 |  |  | 5,93 |  |  | 57,86 |  | 50,54 |  |  |  | 2,530 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,6 |  |  | 4,3 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,325
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 57,1 |  | 41,9 |  | 5,5 | 4,4 |  | 55,54 | 50,79 |  |  | 4,75 |  |  | 57,84 |  | 51,62 |  |  |  | 2,581 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 56,9 |  |  | 4,3 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,275
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,1 | 54,9 |  | 37,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 1745,98 | 1582,32 |  |  | 163,66 |  |  | 1810,97 |  | 1606,18 |  |  |  | 73,078 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  | 744,0 |  | 54,4 | 0,0 |  | 4,3 | 0,0 |  | 181,17 | 0,00 |  | 181,17 |  | 183,68 |  |  |  | 183,68 |  |  |  | 8,858
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 2336,00 |  |  | 5757,75 |  |  | 5356,79 |  |  |  | 5919,17 |  | 5427,33 | [5 empty] | 180,012 |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 | [6 empty] | 2337,00 |  |  | 446,40 |  |  |  |  | 455,73 | [5 empty] | 27,453
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 3080,00 |  |  | 7503,75 |  |  | 6939,23 |  |  |  | 7730,17 |  | 7033,64 | [5 empty] | 253,090 |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | [6 empty] | 3081,00 |  |  | 627,47 |  |  |  |  | 639,32 | [5 empty] | 36,305
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1746,00 |  |  | 1582,44 |  |  |  | 1811,00 |  | 1606,31 | [5 empty] | 73,078 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 181,07 |  |  |  |  | 183,58 | [5 empty] | 8,852
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись