## ЖЭК- 6 Свердлова, 45 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 268106 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 51,1 |  | 44,0 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,18 | 50,05 |  |  | 5,13 |  |  | 57,36 |  | 50,77 |  |  |  | 2,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,1 |  |  | 6,4 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,62 |  |  |  | 4,62 |  |  |  | 0,392
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 50,2 |  | 42,0 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,76 | 50,09 |  |  | 5,67 |  |  | 57,85 |  | 50,69 |  |  |  | 2,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,9 |  |  | 6,4 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,430
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 49,6 |  | 39,7 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,51 | 50,64 |  |  | 5,87 |  |  | 58,50 |  | 51,23 |  |  |  | 2,506 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,7 |  |  | 6,4 |  |  | 5,24 |  |  | 5,24 |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,428
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 49,8 |  | 43,1 |  | 5,5 | 5,3 |  | 54,01 | 49,88 |  |  | 4,13 |  |  | 56,04 |  | 50,41 |  |  |  | 2,514 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 6,4 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,318
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 57,0 |  | 58,9 |  | 5,5 | 5,4 |  | 53,89 | 49,74 |  |  | 4,15 |  |  | 56,94 |  | 50,46 |  |  |  | 3,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,6 |  |  | 6,5 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,382
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,7 | 59,5 |  | 63,2 |  | 5,5 | 5,4 |  | 54,01 | 50,13 |  |  | 3,88 |  |  | 57,38 |  | 50,91 |  |  |  | 3,642 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,4 |  |  | 6,5 |  |  | 3,19 |  |  | 3,19 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,366
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 58,6 |  | 61,7 |  | 5,5 | 5,4 |  | 54,06 | 50,17 |  |  | 3,89 |  |  | 57,34 |  | 50,89 |  |  |  | 3,555 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 116,4 |  |  | 6,5 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,363
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,7 | 54,3 |  | 50,4 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,83 | 50,42 |  |  | 5,41 |  |  | 58,44 |  | 51,14 |  |  |  | 3,088 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,3 |  |  | 6,4 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,441
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 49,9 |  | 41,0 |  | 5,5 | 5,2 |  | 57,43 | 50,97 |  |  | 6,46 |  |  | 59,51 |  | 51,57 |  |  |  | 2,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 6,4 |  |  | 5,73 |  |  | 5,73 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,473
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 48,1 |  | 36,3 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,31 | 51,89 |  |  | 4,42 |  |  | 58,08 |  | 52,41 |  |  |  | 2,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 6,4 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,296
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 45,8 |  | 32,1 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,58 | 51,84 |  |  | 4,74 |  |  | 58,15 |  | 52,32 |  |  |  | 2,008 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 6,4 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,301
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 42,7 |  | 26,8 |  | 5,5 | 5,2 |  | 56,11 | 51,19 |  |  | 4,92 |  |  | 57,39 |  | 51,67 |  |  |  | 1,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 6,3 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,280
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 42,4 |  | 27,6 |  | 5,5 | 5,3 |  | 57,47 | 51,03 |  |  | 6,44 |  |  | 58,75 |  | 51,51 |  |  |  | 1,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 6,4 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,07 |  |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,383
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 43,3 |  | 29,6 |  | 5,5 | 5,3 |  | 57,74 | 50,71 |  |  | 7,03 |  |  | 59,12 |  | 51,19 |  |  |  | 1,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 6,3 |  |  | 6,51 |  |  | 6,51 |  | 6,67 |  |  |  | 6,67 |  |  |  | 0,437
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 43,6 |  | 29,0 |  | 5,5 | 5,3 |  | 58,81 | 51,14 |  |  | 7,67 |  |  | 60,21 |  | 51,62 |  |  |  | 2,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 6,4 |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,25 |  |  |  | 7,25 |  |  |  | 0,472
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 45,5 |  | 34,5 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,12 | 49,92 |  |  | 5,20 |  |  | 56,69 |  | 50,40 |  |  |  | 2,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 6,4 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,347
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 47,0 |  | 35,7 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,34 | 49,67 |  |  | 6,67 |  |  | 58,08 |  | 50,15 |  |  |  | 2,290 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 6,3 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,465
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 48,5 |  | 40,0 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,53 | 49,82 |  |  | 5,71 |  |  | 57,47 |  | 50,30 |  |  |  | 2,470 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 6,4 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,428
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 50,6 |  | 45,3 |  | 5,5 | 5,3 |  | 53,76 | 49,47 |  |  | 4,29 |  |  | 55,89 |  | 50,05 |  |  |  | 2,631 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,5 |  |  | 6,4 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,332
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 55,8 |  | 54,3 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,79 | 50,52 |  |  | 5,27 |  |  | 58,65 |  | 51,24 |  |  |  | 3,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,3 |  |  | 6,5 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,477
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 56,4 |  | 53,8 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,91 | 50,65 |  |  | 5,26 |  |  | 58,79 |  | 51,37 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 6,4 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,472
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 52,6 |  | 45,9 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,62 | 50,43 |  |  | 6,19 |  |  | 58,98 |  | 51,15 |  |  |  | 2,895 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 6,4 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,65 |  |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,494
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 48,3 |  | 37,7 |  | 5,5 | 5,4 |  | 54,88 | 50,60 |  |  | 4,28 |  |  | 56,69 |  | 51,13 |  |  |  | 2,252 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,5 |  |  | 6,4 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,298
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 46,9 |  | 35,6 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,52 | 50,20 |  |  | 5,32 |  |  | 57,20 |  | 50,68 |  |  |  | 2,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 6,4 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,96 |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 0,362
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 45,5 |  | 33,1 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,70 | 50,25 |  |  | 6,45 |  |  | 58,27 |  | 50,73 |  |  |  | 2,136 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 6,4 |  |  | 5,86 |  |  | 5,86 |  | 6,02 |  |  |  | 6,02 |  |  |  | 0,422
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 45,0 |  | 32,4 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,94 | 49,89 |  |  | 7,05 |  |  | 58,50 |  | 50,37 |  |  |  | 2,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 6,3 |  |  | 6,44 |  |  | 6,44 |  | 6,61 |  |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,454
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 45,3 |  | 33,9 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,46 | 49,92 |  |  | 5,54 |  |  | 57,04 |  | 50,40 |  |  |  | 2,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 6,3 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,364
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 49,6 |  | 41,2 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,84 | 50,13 |  |  | 5,71 |  |  | 57,87 |  | 50,68 |  |  |  | 2,554 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 6,4 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,430
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 49,9 |  | 42,6 |  | 5,5 | 5,3 |  | 56,00 | 49,93 |  |  | 6,07 |  |  | 58,11 |  | 50,46 |  |  |  | 2,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 6,3 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,71 |  |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,476
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 50,6 |  | 44,0 |  | 5,5 | 5,3 |  | 55,50 | 50,09 |  |  | 5,41 |  |  | 57,67 |  | 50,68 |  |  |  | 2,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 6,3 |  |  | 4,85 |  |  | 4,85 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,428
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 51,5 |  | 46,2 |  | 5,5 | 5,3 |  | 54,63 | 49,96 |  |  | 4,67 |  |  | 56,88 |  | 50,68 |  |  |  | 2,739 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 6,4 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,362
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,9 | 49,5 |  | 41,3 |  | 5,5 | 5,3 |  | 1730,24 | 1561,34 |  |  | 168,90 |  |  | 1793,84 |  | 1579,26 |  |  |  | 78,800 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,7 | 0,0 |  | 6,4 | 0,0 |  | 150,84 | 0,00 |  | 150,84 |  | 155,98 |  |  |  | 155,98 |  |  |  | 12,371
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27969,00 |  |  | 67287,79 |  |  | 62069,59 |  |  |  | 69199,32 |  | 62938,10 | [5 empty] | 1943,781 |  | 1146,84 |  |  |  | 1160,86 | [6 empty] | 27992,00 |  |  | 6150,87 |  |  |  |  | 6282,27 | [5 empty] | 381,545
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28713,00 |  |  | 69018,21 |  |  | 63630,96 |  |  |  | 70993,34 |  | 64517,38 | [5 empty] | 2022,602 |  | 1146,84 |  |  |  | 1160,86 | [6 empty] | 28736,00 |  |  | 6301,86 |  |  |  |  | 6438,40 | [5 empty] | 393,929
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1730,42 |  |  | 1561,37 |  |  |  | 1794,02 |  | 1579,28 | [5 empty] | 78,821 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 150,99 |  |  |  |  | 156,13 | [5 empty] | 12,384
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись