## ЖЭК- 6 Школьная, 57 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 57
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247638 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 57,2 |  | 37,2 |  | 6,6 | 5,8 |  | 109,74 | 102,58 |  |  | 7,16 |  |  | 114,02 |  | 104,17 |  |  |  | 4,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,74 |  |  |  | 6,74
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 56,0 |  | 35,5 |  | 6,5 | 5,8 |  | 109,80 | 102,46 |  |  | 7,34 |  |  | 113,85 |  | 103,96 |  |  |  | 4,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,92 |  |  |  | 6,92
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 55,3 |  | 33,5 |  | 6,5 | 5,7 |  | 110,04 | 103,62 |  |  | 6,42 |  |  | 113,87 |  | 105,13 |  |  |  | 4,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,04 |  |  |  | 6,04
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 55,8 |  | 36,7 |  | 6,5 | 5,8 |  | 108,94 | 102,03 |  |  | 6,91 |  |  | 113,02 |  | 103,51 |  |  |  | 4,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 64,9 |  | 50,3 |  | 6,6 | 5,9 |  | 108,08 | 102,12 |  |  | 5,96 |  |  | 114,10 |  | 104,18 |  |  |  | 5,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  | 5,34
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 68,1 |  | 53,9 |  | 6,6 | 5,8 |  | 109,68 | 103,66 |  |  | 6,02 |  |  | 116,45 |  | 105,82 |  |  |  | 6,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,45 |  |  |  | 5,45
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,5 | 67,6 |  | 51,9 |  | 6,6 | 5,8 |  | 110,86 | 104,09 |  |  | 6,77 |  |  | 117,48 |  | 106,25 |  |  |  | 6,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 62,1 |  | 42,0 |  | 6,6 | 5,8 |  | 112,23 | 105,88 |  |  | 6,35 |  |  | 117,44 |  | 107,78 |  |  |  | 5,085 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,79 |  |  |  | 5,79
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 56,5 |  | 33,6 |  | 6,5 | 5,7 |  | 116,89 | 107,35 |  |  | 9,54 |  |  | 121,06 |  | 108,92 |  |  |  | 4,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,28 |  |  |  | 9,28
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 54,2 |  | 29,5 |  | 6,6 | 5,7 |  | 113,79 | 108,70 |  |  | 5,09 |  |  | 117,36 |  | 110,21 |  |  |  | 3,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,73 |  |  |  | 4,73
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 51,1 |  | 26,0 |  | 6,6 | 5,7 |  | 114,40 | 107,31 |  |  | 7,09 |  |  | 117,50 |  | 108,64 |  |  |  | 3,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 47,2 |  | 21,7 |  | 6,5 | 5,6 |  | 112,51 | 106,22 |  |  | 6,29 |  |  | 114,95 |  | 107,27 |  |  |  | 2,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 47,0 |  | 22,5 |  | 6,5 | 5,7 |  | 112,30 | 105,94 |  |  | 6,36 |  |  | 114,76 |  | 107,14 |  |  |  | 2,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,81 |  |  |  | 6,81
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 48,1 |  | 24,2 |  | 6,5 | 5,7 |  | 111,97 | 105,31 |  |  | 6,66 |  |  | 114,64 |  | 106,51 |  |  |  | 2,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 48,5 |  | 23,5 |  | 6,5 | 5,7 |  | 112,93 | 105,97 |  |  | 6,96 |  |  | 115,61 |  | 107,18 |  |  |  | 2,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 50,9 |  | 28,5 |  | 6,5 | 5,7 |  | 109,52 | 102,68 |  |  | 6,84 |  |  | 112,64 |  | 103,95 |  |  |  | 3,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,96 |  |  |  | 6,96
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 52,5 |  | 29,6 |  | 6,5 | 5,7 |  | 110,13 | 101,77 |  |  | 8,36 |  |  | 113,45 |  | 103,10 |  |  |  | 3,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 55,5 |  | 32,6 |  | 6,5 | 5,7 |  | 113,97 | 105,42 |  |  | 8,55 |  |  | 117,89 |  | 106,94 |  |  |  | 4,149 |  | 0,79 |  | 0,81 |  | 0,048 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 59,2 |  | 36,1 |  | 6,5 | 5,7 |  | 118,92 | 111,34 |  |  | 7,58 |  |  | 123,62 |  | 113,18 |  |  |  | 4,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 65,0 |  | 44,4 |  | 6,6 | 5,8 |  | 116,36 | 109,68 |  |  | 6,68 |  |  | 122,27 |  | 111,84 |  |  |  | 5,588 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 64,8 |  | 44,6 |  | 6,6 | 5,7 |  | 114,87 | 107,73 |  |  | 7,14 |  |  | 120,72 |  | 109,81 |  |  |  | 5,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,33 |  |  |  | 6,33
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 60,1 |  | 37,6 |  | 6,6 | 5,8 |  | 114,21 | 106,92 |  |  | 7,29 |  |  | 118,91 |  | 108,68 |  |  |  | 4,706 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,46 |  |  |  | 6,46
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 54,6 |  | 30,7 |  | 6,6 | 5,8 |  | 113,65 | 106,57 |  |  | 7,08 |  |  | 117,31 |  | 108,08 |  |  |  | 3,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 53,5 |  | 28,3 |  | 6,5 | 5,7 |  | 114,56 | 104,89 |  |  | 9,67 |  |  | 118,00 |  | 106,30 |  |  |  | 3,717 |  | 1,23 |  | 1,25 |  | 0,071 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,05 |  |  |  | 7,05
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 51,0 |  | 26,9 |  | 6,6 | 5,7 |  | 114,74 | 106,72 |  |  | 8,02 |  |  | 117,87 |  | 108,05 |  |  |  | 3,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,26 |  |  |  | 6,26
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 50,2 |  | 26,6 |  | 6,5 | 5,7 |  | 113,69 | 105,58 |  |  | 8,11 |  |  | 116,74 |  | 106,86 |  |  |  | 3,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  | 6,60
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 50,8 |  | 27,8 |  | 6,5 | 5,7 |  | 114,58 | 105,71 |  |  | 8,87 |  |  | 117,77 |  | 107,03 |  |  |  | 3,592 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 56,2 |  | 33,9 |  | 6,5 | 5,7 |  | 114,96 | 106,69 |  |  | 8,27 |  |  | 119,07 |  | 108,29 |  |  |  | 4,320 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 56,6 |  | 35,1 |  | 6,5 | 5,7 |  | 113,82 | 106,35 |  |  | 7,47 |  |  | 118,02 |  | 107,99 |  |  |  | 4,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 57,5 |  | 36,4 |  | 6,5 | 5,7 |  | 113,60 | 106,53 |  |  | 7,07 |  |  | 117,97 |  | 108,21 |  |  |  | 4,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,31 |  |  |  | 6,31
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 58,6 |  | 38,3 |  | 6,5 | 5,7 |  | 113,06 | 106,12 |  |  | 6,94 |  |  | 117,68 |  | 107,81 |  |  |  | 4,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,31 |  |  |  | 6,31
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 56,0 |  | 34,2 |  | 6,5 | 5,7 |  | 3498,80 | 3273,94 |  |  | 224,86 |  |  | 3626,04 |  | 3322,79 |  |  |  | 131,088 |  | 2,02 |  | 2,06 |  | 0,119 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 205,23 |  |  |  | 205,23 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9353,00 |  |  | 30200,26 |  |  | 27790,11 |  |  |  | 31057,18 |  | 28140,83 | [5 empty] | 946,977 |  | 456,56 |  |  |  | 464,82 | [6 empty] | 9369,00 | [7 empty] | 2998,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10097,00 |  |  | 33699,34 |  |  | 31064,33 |  |  |  | 34683,58 |  | 31463,91 | [5 empty] | 1078,124 |  | 458,58 |  |  |  | 466,88 | [6 empty] | 10113,00 | [7 empty] | 3203,27
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3499,08 |  |  | 3274,22 |  |  |  | 3626,40 |  | 3323,08 | [5 empty] | 131,147 |  | 2,02 |  |  |  | 2,06 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 205,27
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись