## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256291 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1F8D ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 94,44 | 61,13 | 61,09 | 33,31 | 91,82 | 88,19 | 86,72 | 85,34 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 4,74 | 4,53 | 3103 | 0 | 24 | 0 | *
24/12/19 | 92,05 | 59,92 | 59,88 | 32,13 | 90,64 | 87,12 | 85,78 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 4,72 | 4,52 | 2946 | 0 | 24 | 0 | *
25/12/19 | 89,39 | 59,22 | 59,18 | 30,17 | 92,38 | 88,91 | 87,35 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 4,73 | 4,51 | 2832 | 0 | 24 | 0 | *
26/12/19 | 90,84 | 58,86 | 58,84 | 31,98 | 90,23 | 86,93 | 84,77 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 4,72 | 4,52 | 2967 | 0 | 24 | 0 | *
27/12/19 | 113,08 | 61,90 | 61,57 | 51,18 | 76,95 | 72,91 | 70,01 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,83 | 4,58 | 3980 | 0 | 24 | 0 | *
28/12/19 | 121,15 | 63,13 | 63,14 | 58,02 | 72,75 | 68,42 | 64,61 | 63,52 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,85 | 4,56 | 4277 | 0 | 24 | 0 | *
29/12/19 | 119,46 | 62,78 | 62,76 | 56,68 | 72,88 | 68,56 | 65,21 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 4,82 | 4,54 | 4153 | 0 | 24 | 0 | *
30/12/19 | 105,45 | 64,41 | 64,23 | 41,04 | 88,92 | 84,64 | 83,16 | 81,75 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 4,76 | 4,51 | 3654 | 0 | 24 | 0 | *
31/12/19 | 90,90 | 59,62 | 59,47 | 31,28 | 92,53 | 89,09 | 86,15 | 84,88 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 4,65 | 4,44 | 3021 | 0 | 24 | 0 | *
01/01/20 | 84,81 | 57,67 | 57,61 | 27,14 | 94,69 | 91,50 | 90,17 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 4,74 | 4,51 | 2616 | 0 | 24 | 0 | *
02/01/20 | 78,11 | 54,15 | 54,07 | 23,96 | 93,19 | 90,48 | 88,35 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 4,72 | 4,49 | 2326 | 0 | 24 | 0 | *
03/01/20 | 69,89 | 49,49 | 49,36 | 20,40 | 88,24 | 86,12 | 84,13 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 4,65 | 4,45 | 1878 | 0 | 24 | 0 | *
04/01/20 | 69,11 | 48,48 | 48,48 | 20,63 | 87,56 | 85,57 | 82,47 | 81,64 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 4,65 | 4,46 | 1934 | 0 | 24 | 0 | *
05/01/20 | 72,43 | 49,88 | 49,85 | 22,55 | 86,84 | 84,63 | 82,33 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 4,65 | 4,47 | 2048 | 0 | 24 | 0 | *
06/01/20 | 72,18 | 50,22 | 50,15 | 21,96 | 89,78 | 87,44 | 83,56 | 82,77 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,66 | 4,47 | 2129 | 0 | 24 | 0 | *
07/01/20 | 78,56 | 52,85 | 52,81 | 25,71 | 87,66 | 85,13 | 82,90 | 81,94 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 4,68 | 4,50 | 2340 | 0 | 24 | 0 | *
08/01/20 | 82,71 | 55,57 | 55,45 | 27,14 | 89,89 | 86,98 | 84,29 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 4,69 | 4,49 | 2548 | 0 | 24 | 0 | *
09/01/20 | 86,88 | 57,16 | 57,19 | 29,72 | 86,03 | 83,05 | 81,26 | 80,17 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 4,71 | 4,50 | 2620 | 0 | 23 | 1 | *
10/01/20 | 94,03 | 60,34 | 60,32 | 33,69 | 90,07 | 86,47 | 85,06 | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 4,71 | 4,51 | 3062 | 0 | 24 | 0 | *
11/01/20 | 108,51 | 64,65 | 64,26 | 43,86 | 87,43 | 83,06 | 81,68 | 80,27 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 4,77 | 4,54 | 3824 | 0 | 24 | 0 | *
12/01/20 | 109,42 | 63,44 | 63,19 | 45,98 | 83,55 | 79,28 | 77,54 | 76,27 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 4,74 | 4,50 | 3832 | 0 | 24 | 0 | *
13/01/20 | 98,93 | 64,20 | 64,15 | 34,73 | 94,13 | 90,10 | 88,70 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 4,74 | 4,52 | 3308 | 0 | 24 | 0 | *
14/01/20 | 86,05 | 57,90 | 57,81 | 28,15 | 92,28 | 89,16 | 87,20 | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 4,76 | 4,54 | 2676 | 0 | 24 | 0 | *
15/01/20 | 82,49 | 55,77 | 55,71 | 26,72 | 90,85 | 87,98 | 85,75 | 84,67 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 4,70 | 4,50 | 2519 | 0 | 24 | 0 | *
16/01/20 | 78,11 | 53,24 | 53,16 | 24,87 | 89,93 | 87,33 | 84,36 | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 4,70 | 4,50 | 2361 | 0 | 24 | 0 | *
17/01/20 | 77,05 | 52,51 | 52,41 | 24,54 | 87,66 | 85,22 | 82,79 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 4,69 | 4,50 | 2245 | 0 | 24 | 0 | *
18/01/20 | 78,13 | 52,45 | 52,28 | 25,68 | 87,38 | 84,82 | 81,07 | 80,18 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 4,66 | 4,48 | 2395 | 0 | 24 | 0 | *
19/01/20 | 90,13 | 58,93 | 58,86 | 31,20 | 91,00 | 87,71 | 85,28 | 84,01 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 4,69 | 4,48 | 2942 | 0 | 24 | 0 | *
20/01/20 | 91,29 | 59,39 | 59,32 | 31,90 | 90,05 | 86,63 | 85,02 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 4,67 | 4,46 | 2920 | 0 | 24 | 0 | *
21/01/20 | 94,36 | 60,75 | 60,43 | 33,61 | 52,94 | 50,80 | 49,99 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 4,52 | 4,18 | 1798 | 0 | 14 | 10 | *
22/01/20 | 97,76 | 62,26 | 61,88 | 35,50 | 64,11 | 61,40 | 60,68 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 4,56 | 4,26 | 2281 | 0 | 17 | 7 | *
Итого: |  |  |  |  | 2674,36 | 2575,63 | 2508,34 | 2474,06 | 0,00 | 0,00 | 101,57 |  |  | 87535 | 0 | 726 | 18 | *
Средние: | 90,25 | 57,82 | 57,71 | 32,43 | [7 empty] | 4,71 | 4,48
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 12760.19 ¦ 12428.39 ¦ 11788.83 ¦ 11666.32 ¦ 254.35 ¦ 250.35 ¦ 762.07 ¦ 330.567 ¦ 15.060 ¦ 6500 ¦ 352 ¦
22/01/20 24:00¦ 15434.55 ¦ 15004.02 ¦ 14297.17 ¦ 14140.38 ¦ 254.35 ¦ 250.35 ¦ 863.64 ¦ 418.102 ¦ 15.060 ¦ 7226 ¦ 370 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 2674.36 ¦ 2575.63 ¦ 2508.34 ¦ 2474.06 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 101.57 ¦ 87.535 ¦ 0.000 ¦ 726 ¦ 18 ¦
Период нормальной работы 726ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 18ч
Время работы прибора после сброса 7634ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации