## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 58 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.10 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.10 м3/ч
Заводской номер 00258318 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x4E8A ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 94,26 | 49,70 | 49,70 | 44,56 | 85,79 | 82,59 | 75,82 | 74,86 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 6,65 | 5,71 | 4029 | 0 | 24 | 0 | *
24/12/19 | 91,40 | 48,79 | 48,78 | 42,61 | 85,84 | 82,80 | 75,69 | 74,83 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 6,64 | 5,71 | 3881 | 0 | 24 | 0 | *
25/12/19 | 88,60 | 48,19 | 48,19 | 40,41 | 87,06 | 84,16 | 76,41 | 75,58 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 6,64 | 5,70 | 3775 | 0 | 24 | 0 | *
26/12/19 | 92,31 | 48,53 | 48,56 | 43,78 | 85,94 | 82,83 | 75,17 | 74,38 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 6,63 | 5,71 | 3997 | 0 | 24 | 0 | *
27/12/19 | 115,03 | 55,30 | 55,29 | 59,73 | 86,33 | 81,78 | 75,19 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 6,74 | 5,82 | 5292 | 0 | 24 | 0 | *
28/12/19 | 121,69 | 57,88 | 57,89 | 63,81 | 84,96 | 80,02 | 71,87 | 70,74 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 6,73 | 5,79 | 5619 | 0 | 24 | 0 | *
29/12/19 | 119,22 | 57,47 | 57,44 | 61,75 | 80,62 | 76,14 | 66,72 | 65,69 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 6,73 | 5,76 | 5273 | 0 | 24 | 0 | *
30/12/19 | 103,90 | 53,22 | 53,14 | 50,68 | 80,75 | 77,13 | 66,72 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 6,68 | 5,70 | 4463 | 0 | 24 | 0 | *
31/12/19 | 90,10 | 48,85 | 48,64 | 41,25 | 81,15 | 78,32 | 62,78 | 62,08 | 0,00 | 0,00 | 16,24 | 6,60 | 5,59 | 3944 | 0 | 24 | 0 | *
01/01/20 | 83,58 | 46,93 | 46,87 | 36,65 | 82,21 | 79,72 | 71,13 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 6,68 | 5,64 | 3314 | 0 | 24 | 0 | *
02/01/20 | 77,04 | 44,67 | 44,60 | 32,37 | 82,24 | 80,10 | 70,83 | 70,18 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 6,66 | 5,63 | 2985 | 0 | 24 | 0 | *
03/01/20 | 68,77 | 41,70 | 41,57 | 27,07 | 81,51 | 79,77 | 68,86 | 68,30 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 6,58 | 5,57 | 2579 | 0 | 24 | 0 | *
04/01/20 | 69,20 | 41,41 | 41,44 | 27,79 | 81,34 | 79,62 | 69,60 | 69,04 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 6,61 | 5,60 | 2596 | 0 | 24 | 0 | *
05/01/20 | 72,14 | 42,27 | 42,24 | 29,87 | 80,76 | 78,91 | 67,66 | 67,09 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 6,61 | 5,62 | 2795 | 0 | 24 | 0 | *
06/01/20 | 71,81 | 42,58 | 42,56 | 29,23 | 81,33 | 79,45 | 67,94 | 67,37 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 6,62 | 5,60 | 2778 | 0 | 24 | 0 | *
07/01/20 | 79,14 | 44,45 | 44,52 | 34,69 | 79,22 | 77,02 | 68,10 | 67,45 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 6,62 | 5,67 | 3047 | 0 | 24 | 0 | *
08/01/20 | 81,93 | 45,71 | 45,57 | 36,22 | 78,85 | 76,53 | 62,79 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | 6,60 | 5,67 | 3354 | 0 | 24 | 0 | *
09/01/20 | 87,72 | 47,16 | 47,21 | 40,56 | 79,12 | 76,51 | 65,02 | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 6,61 | 5,68 | 3619 | 0 | 24 | 0 | *
10/01/20 | 94,99 | 49,24 | 49,25 | 45,75 | 78,82 | 75,86 | 65,89 | 65,14 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 6,60 | 5,68 | 3950 | 0 | 24 | 0 | *
11/01/20 | 109,05 | 54,40 | 54,42 | 54,65 | 81,68 | 77,76 | 67,97 | 67,04 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 6,70 | 5,72 | 4793 | 0 | 24 | 0 | *
12/01/20 | 109,20 | 54,92 | 54,82 | 54,28 | 82,00 | 78,08 | 66,06 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 6,66 | 5,68 | 4896 | 0 | 24 | 0 | *
13/01/20 | 97,54 | 51,23 | 51,18 | 46,31 | 80,97 | 77,73 | 67,72 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 6,66 | 5,69 | 4105 | 0 | 24 | 0 | *
14/01/20 | 85,04 | 47,04 | 46,97 | 38,00 | 80,26 | 77,79 | 66,58 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 6,70 | 5,73 | 3460 | 0 | 24 | 0 | *
15/01/20 | 81,69 | 45,67 | 45,59 | 36,02 | 79,95 | 77,63 | 65,98 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 6,62 | 5,66 | 3295 | 0 | 24 | 0 | *
16/01/20 | 77,76 | 44,40 | 44,37 | 33,36 | 80,45 | 78,34 | 67,24 | 66,62 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 6,64 | 5,67 | 3074 | 0 | 24 | 0 | *
17/01/20 | 76,60 | 43,89 | 43,80 | 32,71 | 79,78 | 77,74 | 65,63 | 65,07 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 6,61 | 5,65 | 3036 | 0 | 24 | 0 | *
18/01/20 | 78,45 | 44,38 | 44,26 | 34,07 | 79,95 | 77,79 | 66,52 | 65,92 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 6,62 | 5,66 | 3115 | 0 | 24 | 0 | *
19/01/20 | 89,92 | 48,49 | 48,38 | 41,43 | 81,01 | 78,26 | 65,72 | 64,98 | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 6,62 | 5,65 | 3822 | 0 | 24 | 0 | *
20/01/20 | 91,41 | 48,86 | 48,84 | 42,55 | 80,76 | 77,90 | 67,60 | 66,82 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 6,60 | 5,63 | 3803 | 0 | 24 | 0 | *
21/01/20 | 93,59 | 49,48 | 49,45 | 44,11 | 81,14 | 78,13 | 68,18 | 67,39 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 6,61 | 5,64 | 3927 | 0 | 24 | 0 | *
22/01/20 | 96,68 | 50,57 | 50,56 | 46,11 | 81,27 | 78,10 | 66,97 | 66,18 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 6,62 | 5,65 | 4147 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  |  | 2533,06 | 2444,51 | 2126,36 | 2102,77 | 0,00 | 0,00 | 341,74 |  |  | 116763 | 0 | 744 | 0 | *
Средние: | 89,99 | 48,30 | 48,26 | 41,69 | [7 empty] | 6,64 | 5,67
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 23781.88 ¦ 23133.65 ¦ 20379.27 ¦ 20182.95 ¦ 513.86 ¦ 504.27 ¦ 2950.70 ¦ 884.282 ¦ 29.766 ¦ 9218 ¦ 8 ¦
22/01/20 24:00¦ 26314.94 ¦ 25578.16 ¦ 22505.63 ¦ 22285.72 ¦ 513.86 ¦ 504.27 ¦ 3292.44 ¦ 1001.045 ¦ 29.766 ¦ 9962 ¦ 8 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 2533.06 ¦ 2444.51 ¦ 2126.36 ¦ 2102.77 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 341.74 ¦ 116.763 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10003ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации