## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 98 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.27 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.27 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00186126 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9C29 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 96,80 | 54,08 | 54,05 | 42,72 | 109,53 | 105,32 | 99,18 | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 6,80 | 5,30 | 4882 | 0 | 24 | 0
24/12/19 | 94,38 | 53,25 | 53,23 | 41,13 | 109,50 | 105,46 | 98,23 | 96,83 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 6,80 | 5,30 | 4761 | 0 | 24 | 0
25/12/19 | 91,81 | 52,54 | 52,54 | 39,27 | 110,09 | 106,24 | 101,55 | 100,13 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 6,80 | 5,30 | 4468 | 0 | 24 | 0
26/12/19 | 95,32 | 52,90 | 52,93 | 42,42 | 108,81 | 104,75 | 99,75 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,80 | 5,30 | 4754 | 0 | 24 | 0
27/12/19 | 116,13 | 60,34 | 60,34 | 55,79 | 108,74 | 102,98 | 98,70 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 6,80 | 5,30 | 6107 | 0 | 24 | 0
28/12/19 | 123,23 | 63,45 | 63,45 | 59,78 | 110,51 | 104,00 | 100,11 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 6,80 | 5,30 | 6597 | 0 | 24 | 0
29/12/19 | 121,30 | 63,29 | 63,29 | 58,01 | 110,77 | 104,50 | 100,68 | 98,64 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 6,80 | 5,30 | 6438 | 0 | 24 | 0
30/12/19 | 108,05 | 58,77 | 58,76 | 49,28 | 112,63 | 107,39 | 100,75 | 99,06 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 6,80 | 5,30 | 5755 | 0 | 24 | 0
31/12/19 | 94,45 | 54,30 | 54,28 | 40,15 | 115,54 | 111,28 | 102,75 | 101,29 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 6,80 | 5,30 | 4970 | 0 | 24 | 0
01/01/20 | 87,78 | 51,70 | 51,69 | 36,08 | 113,67 | 109,93 | 105,18 | 103,86 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 6,80 | 5,30 | 4252 | 0 | 24 | 0
02/01/20 | 80,76 | 49,00 | 48,99 | 31,76 | 113,48 | 110,34 | 105,12 | 103,85 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 6,80 | 5,30 | 3790 | 0 | 24 | 0
03/01/20 | 71,89 | 45,55 | 45,52 | 26,34 | 113,41 | 110,89 | 103,79 | 102,65 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 6,80 | 5,30 | 3256 | 0 | 24 | 0
04/01/20 | 72,44 | 45,34 | 45,35 | 27,10 | 111,75 | 109,23 | 103,25 | 102,19 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 6,80 | 5,30 | 3242 | 0 | 24 | 0
05/01/20 | 75,61 | 46,30 | 46,29 | 29,31 | 112,12 | 109,32 | 101,94 | 100,89 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 6,80 | 5,30 | 3555 | 0 | 24 | 0
06/01/20 | 75,23 | 46,62 | 46,62 | 28,61 | 114,00 | 111,17 | 103,93 | 102,85 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 6,80 | 5,30 | 3528 | 0 | 24 | 0
07/01/20 | 83,25 | 49,01 | 49,01 | 34,24 | 109,56 | 106,34 | 100,72 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 6,80 | 5,30 | 3942 | 0 | 24 | 0
08/01/20 | 86,16 | 50,76 | 50,74 | 35,40 | 110,65 | 107,16 | 99,95 | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 6,80 | 5,30 | 4183 | 0 | 24 | 0
09/01/20 | 92,38 | 52,17 | 52,18 | 40,21 | 109,00 | 105,14 | 99,99 | 98,69 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,80 | 5,30 | 4536 | 0 | 24 | 0
10/01/20 | 99,54 | 55,20 | 55,20 | 44,34 | 108,57 | 104,22 | 98,95 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,80 | 5,30 | 4976 | 0 | 24 | 0
11/01/20 | 110,74 | 60,14 | 60,15 | 50,60 | 111,50 | 106,06 | 101,27 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 6,80 | 5,30 | 5748 | 0 | 24 | 0
12/01/20 | 112,39 | 60,85 | 60,84 | 51,54 | 112,68 | 107,10 | 102,47 | 100,61 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 6,80 | 5,30 | 5907 | 0 | 24 | 0
13/01/20 | 102,80 | 57,39 | 57,38 | 45,41 | 111,19 | 106,44 | 102,03 | 100,37 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 6,80 | 5,30 | 5166 | 0 | 24 | 0
14/01/20 | 90,64 | 52,28 | 51,74 | 38,36 | 58,93 | 56,95 | 55,06 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 6,80 | 5,30 | 2317 | 0 | 13 | 11 | *
15/01/20 | 85,84 | 50,35 | 50,35 | 35,49 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
16/01/20 | 81,36 | 48,50 | 48,50 | 32,86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
17/01/20 | 79,92 | 47,99 | 47,99 | 31,93 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
18/01/20 | 81,84 | 48,25 | 48,24 | 33,59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
19/01/20 | 94,13 | 53,35 | 53,35 | 40,78 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
20/01/20 | 95,67 | 53,53 | 53,53 | 42,14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
21/01/20 | 98,00 | 54,00 | 53,99 | 44,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
22/01/20 | 101,36 | 55,18 | 55,18 | 46,18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,80 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
Итого: |  |  |  |  | 2506,63 | 2412,21 | 2285,35 | 2252,37 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |  |  | 107130 | 0 | 541 | 203 | *
Средние: | 93,59 | 53,11 | 53,09 | 40,48 | [7 empty] | 6,80 | 5,30
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 27763.94 ¦ 27023.29 ¦ 24553.66 ¦ 24273.21 ¦ 613.80 ¦ 603.08 ¦ 2750.08 ¦ 967.927 ¦ 34.174 ¦ 8830 ¦ 12 ¦
22/01/20 24:00¦ 30270.57 ¦ 29435.50 ¦ 26839.01 ¦ 26525.58 ¦ 613.80 ¦ 603.08 ¦ 2909.92 ¦ 1075.057 ¦ 34.174 ¦ 9371 ¦ 215 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 2506.63 ¦ 2412.21 ¦ 2285.35 ¦ 2252.37 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 159.84 ¦ 107.130 ¦ 0.000 ¦ 541 ¦ 203 ¦
Период нормальной работы 541ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 203ч
Время работы прибора после сброса 9619ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации