## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 102 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00186358 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x72F8 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 94,90 | 54,26 | 54,27 | 40,64 | 90,86 | 87,45 | 80,41 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 6,20 | 5,00 | 3963 | 0 | 24 | 0
24/12/19 | 92,14 | 53,17 | 53,18 | 38,97 | 90,10 | 86,85 | 80,38 | 79,35 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 6,20 | 5,00 | 3748 | 0 | 24 | 0
25/12/19 | 89,42 | 52,42 | 52,42 | 37,00 | 93,45 | 90,25 | 81,18 | 80,15 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 6,20 | 5,00 | 3823 | 0 | 24 | 0
26/12/19 | 92,65 | 52,72 | 52,77 | 39,93 | 90,17 | 86,91 | 79,93 | 78,94 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 6,20 | 5,00 | 3854 | 0 | 24 | 0
27/12/19 | 115,21 | 60,78 | 60,78 | 54,43 | 90,64 | 85,86 | 79,86 | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 6,20 | 5,00 | 5106 | 0 | 24 | 0
28/12/19 | 122,07 | 63,75 | 63,75 | 58,32 | 92,60 | 87,18 | 80,45 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 6,20 | 5,00 | 5595 | 0 | 24 | 0
29/12/19 | 119,57 | 62,97 | 62,97 | 56,60 | 93,98 | 88,72 | 80,71 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 6,20 | 5,00 | 5597 | 0 | 24 | 0
30/12/19 | 104,63 | 58,01 | 58,03 | 46,62 | 93,66 | 89,46 | 81,75 | 80,46 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 6,20 | 5,00 | 4656 | 0 | 24 | 0
31/12/19 | 90,86 | 52,97 | 52,96 | 37,89 | 95,14 | 91,81 | 82,44 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 6,20 | 5,00 | 3984 | 0 | 24 | 0
01/01/20 | 84,47 | 50,85 | 50,85 | 33,62 | 95,23 | 92,30 | 83,90 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 6,20 | 5,00 | 3535 | 0 | 24 | 0
02/01/20 | 77,81 | 48,29 | 48,28 | 29,52 | 95,83 | 93,28 | 83,84 | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 6,20 | 5,00 | 3205 | 0 | 24 | 0
03/01/20 | 69,56 | 44,84 | 44,83 | 24,72 | 94,52 | 92,49 | 82,87 | 82,08 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 6,20 | 5,00 | 2701 | 0 | 24 | 0
04/01/20 | 69,88 | 44,67 | 44,68 | 25,21 | 93,43 | 91,38 | 82,75 | 82,03 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 6,20 | 5,00 | 2674 | 0 | 24 | 0
05/01/20 | 72,81 | 45,76 | 45,77 | 27,05 | 94,52 | 92,30 | 82,07 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 6,20 | 5,00 | 2945 | 0 | 24 | 0
06/01/20 | 72,52 | 46,01 | 46,01 | 26,51 | 94,65 | 92,45 | 82,74 | 81,93 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 6,20 | 5,00 | 2883 | 0 | 24 | 0
07/01/20 | 79,70 | 48,15 | 48,16 | 31,55 | 91,60 | 89,03 | 80,60 | 79,71 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 6,20 | 5,00 | 3213 | 0 | 24 | 0
08/01/20 | 82,65 | 49,63 | 49,62 | 33,02 | 93,18 | 90,42 | 79,98 | 79,03 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 6,20 | 5,00 | 3495 | 0 | 24 | 0
09/01/20 | 88,20 | 51,46 | 51,47 | 36,74 | 91,38 | 88,33 | 80,42 | 79,46 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 6,20 | 5,00 | 3661 | 0 | 24 | 0
10/01/20 | 95,44 | 53,85 | 53,86 | 41,59 | 89,81 | 86,37 | 79,80 | 78,74 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 6,20 | 5,00 | 3972 | 0 | 24 | 0
11/01/20 | 109,35 | 59,44 | 59,45 | 49,91 | 93,15 | 88,66 | 81,31 | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 6,20 | 5,00 | 4915 | 0 | 24 | 0
12/01/20 | 109,63 | 59,81 | 59,82 | 49,82 | 94,51 | 89,92 | 81,37 | 80,01 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 6,20 | 5,00 | 5037 | 0 | 24 | 0
13/01/20 | 98,42 | 55,71 | 55,73 | 42,71 | 91,59 | 87,91 | 81,48 | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 6,20 | 5,00 | 4150 | 0 | 24 | 0
14/01/20 | 85,89 | 51,00 | 51,01 | 34,89 | 90,89 | 88,00 | 81,41 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 6,20 | 5,00 | 3422 | 0 | 24 | 0
15/01/20 | 82,48 | 49,43 | 49,43 | 33,05 | 90,33 | 87,66 | 80,76 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 6,20 | 5,00 | 3247 | 0 | 24 | 0
16/01/20 | 78,56 | 47,83 | 47,83 | 30,73 | 90,66 | 88,19 | 80,99 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 6,20 | 5,00 | 3056 | 0 | 24 | 0
17/01/20 | 77,33 | 47,27 | 47,27 | 30,06 | 90,94 | 88,55 | 80,40 | 79,58 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 6,20 | 5,00 | 3040 | 0 | 24 | 0
18/01/20 | 78,90 | 47,61 | 47,61 | 31,29 | 91,69 | 89,19 | 80,17 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 6,20 | 5,00 | 3209 | 0 | 24 | 0
19/01/20 | 90,53 | 52,38 | 52,38 | 38,15 | 92,95 | 89,72 | 80,51 | 79,49 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 6,20 | 5,00 | 3909 | 0 | 24 | 0
20/01/20 | 92,12 | 52,85 | 52,86 | 39,27 | 91,11 | 87,82 | 80,35 | 79,35 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 6,20 | 5,00 | 3861 | 0 | 24 | 0
21/01/20 | 94,26 | 53,65 | 53,66 | 40,61 | 90,76 | 87,39 | 80,69 | 79,65 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 6,20 | 5,00 | 3933 | 0 | 24 | 0
22/01/20 | 97,36 | 54,68 | 54,69 | 42,68 | 90,23 | 86,67 | 80,56 | 79,40 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 6,20 | 5,00 | 4066 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 2863,56 | 2762,52 | 2516,08 | 2483,75 | 0,00 | 0,00 | 278,77 |  |  | 118455 | 0 | 744 | 0
Средние: | 90,62 | 52,46 | 52,46 | 38,16 | [7 empty] | 6,20 | 5,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 7736.70 ¦ 7526.18 ¦ 6765.08 ¦ 6693.53 ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ 832.65 ¦ 269.183 ¦ 0.003 ¦ 2146 ¦ 1 ¦
22/01/20 24:00¦ 10600.26 ¦ 10288.70 ¦ 9281.16 ¦ 9177.28 ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ 1111.42 ¦ 387.638 ¦ 0.003 ¦ 2890 ¦ 1 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 2863.56 ¦ 2762.52 ¦ 2516.08 ¦ 2483.75 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 278.77 ¦ 118.455 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2924ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации