## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264865 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x8C94 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 95,72 | 56,53 | 56,53 | 39,19 | 88,90 | 85,73 | 87,06 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,60 | 5,92 | 3376 | 0 | 24 | 0 | *
24/12/19 | 93,29 | 55,45 | 55,43 | 37,84 | 89,69 | 86,50 | 86,71 | 85,35 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 6,60 | 5,91 | 3337 | 0 | 24 | 0 | *
25/12/19 | 90,70 | 54,93 | 54,92 | 35,77 | 90,25 | 87,21 | 87,91 | 86,59 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 6,60 | 5,90 | 3156 | 0 | 24 | 0 | *
26/12/19 | 94,59 | 55,48 | 55,51 | 39,11 | 88,89 | 85,61 | 86,10 | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 6,60 | 5,93 | 3396 | 0 | 24 | 0 | *
27/12/19 | 114,77 | 62,98 | 62,96 | 51,79 | 88,17 | 83,67 | 86,30 | 84,54 | 0,00 | 0,00 | -0,87 | 6,60 | 6,02 | 4303 | 0 | 24 | 0 | *
28/12/19 | 121,52 | 65,89 | 65,88 | 55,63 | 89,57 | 84,58 | 87,05 | 85,10 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | 6,60 | 6,01 | 4700 | 0 | 24 | 0 | *
29/12/19 | 119,58 | 65,37 | 65,36 | 54,21 | 91,14 | 86,02 | 87,49 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,60 | 5,98 | 4702 | 0 | 24 | 0 | *
30/12/19 | 106,94 | 61,09 | 60,98 | 45,85 | 60,76 | 57,94 | 58,84 | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,60 | 5,89 | 2676 | 0 | 16 | 8 | *
31/12/19 | 93,48 | 56,03 | 56,00 | 37,45 | 92,53 | 89,17 | 88,96 | 87,61 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 6,60 | 5,81 | 3427 | 0 | 24 | 0 | *
01/01/20 | 86,73 | 53,63 | 53,62 | 33,10 | 92,14 | 89,21 | 90,40 | 89,09 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 6,60 | 5,85 | 2960 | 0 | 24 | 0 | *
02/01/20 | 79,91 | 50,90 | 50,89 | 29,01 | 93,73 | 91,13 | 90,53 | 89,37 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 6,60 | 5,83 | 2725 | 0 | 24 | 0 | *
03/01/20 | 71,17 | 47,13 | 47,10 | 24,04 | 91,90 | 89,87 | 89,38 | 88,38 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 6,60 | 5,78 | 2224 | 0 | 24 | 0 | *
04/01/20 | 71,99 | 47,03 | 47,03 | 24,96 | 91,38 | 89,35 | 88,76 | 87,70 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 6,60 | 5,82 | 2297 | 0 | 24 | 0 | *
05/01/20 | 74,94 | 48,16 | 48,15 | 26,78 | 90,85 | 88,65 | 88,08 | 87,06 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 6,60 | 5,84 | 2442 | 0 | 24 | 0 | *
06/01/20 | 74,56 | 48,56 | 48,55 | 26,00 | 92,05 | 89,84 | 89,49 | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 6,60 | 5,82 | 2398 | 0 | 24 | 0 | *
07/01/20 | 82,68 | 51,21 | 51,20 | 31,47 | 89,51 | 86,92 | 86,58 | 85,46 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 6,60 | 5,90 | 2803 | 0 | 24 | 0 | *
08/01/20 | 85,17 | 52,55 | 52,52 | 32,62 | 89,32 | 86,59 | 86,19 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 6,60 | 5,90 | 2901 | 0 | 24 | 0 | *
09/01/20 | 91,68 | 54,87 | 54,87 | 36,81 | 88,92 | 85,89 | 86,53 | 85,17 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 6,60 | 5,90 | 3201 | 0 | 24 | 0 | *
10/01/20 | 96,65 | 56,91 | 57,35 | 39,74 | 29,10 | 27,97 | 28,80 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 6,60 | 5,86 | 1094 | 0 | 8 | 16 | *
11/01/20 | 109,43 | 62,04 | 62,03 | 47,39 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
12/01/20 | 110,94 | 63,08 | 63,07 | 47,86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
13/01/20 | 101,30 | 59,51 | 59,51 | 41,79 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
14/01/20 | 88,40 | 53,99 | 53,98 | 34,41 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
15/01/20 | 84,86 | 52,30 | 52,29 | 32,56 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
16/01/20 | 80,61 | 50,58 | 50,57 | 30,03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
17/01/20 | 79,20 | 49,74 | 49,73 | 29,46 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
18/01/20 | 81,29 | 50,35 | 50,34 | 30,94 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
19/01/20 | 93,14 | 55,74 | 55,74 | 37,40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
20/01/20 | 94,70 | 56,09 | 56,08 | 38,61 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
21/01/20 | 97,01 | 56,89 | 56,88 | 40,12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
22/01/20 | 100,19 | 58,30 | 58,29 | 41,89 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,60 | 5,80 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
Итого: |  |  |  |  | 1628,80 | 1571,85 | 1581,16 | 1556,95 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |  |  | 58118 | 0 | 432 | 312 | *
Средние: | 92,49 | 55,27 | 55,27 | 37,22 | [7 empty] | 6,60 | 5,85
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 88752.65 ¦ 86390.31 ¦ 82892.05 ¦ 81659.27 ¦ 1715.78 ¦ 1687.33 ¦ 4731.04 ¦ 2470.799 ¦ 93.838 ¦ 32117 ¦ 26 ¦
22/01/20 24:00¦ 90381.45 ¦ 87962.16 ¦ 84473.21 ¦ 83216.22 ¦ 1715.78 ¦ 1687.33 ¦ 4745.94 ¦ 2528.917 ¦ 93.838 ¦ 32549 ¦ 338 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 1628.80 ¦ 1571.85 ¦ 1581.16 ¦ 1556.95 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 14.90 ¦ 58.118 ¦ 0.000 ¦ 432 ¦ 312 ¦
Период нормальной работы 432ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 312ч
Время работы прибора после сброса 32920ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации