## 78 мира 3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-22/04/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-03-23 | 63.92 | 53.42 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-24 | 63.89 | 53.22 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-25 | 64 | 53.13 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-26 | 64.13 | 53.57 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-27 | 63.95 | 53.31 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-28 | 64.17 | 53.43 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-29 | 64.17 | 53.55 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-30 | 64.15 | 53.43 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-31 | 63.78 | 52.96 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-01 | 63.92 | 53.25 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-02 | 63.93 | 53.48 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-03 | 64.02 | 53.39 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-04 | 64.18 | 53.57 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-05 | 63.9 | 53.48 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-06 | 63.83 | 53.75 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-07 | 64.11 | 54.2 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-08 | 64.08 | 54.23 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-09 | 63.92 | 54 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-10 | 63.88 | 53.77 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.1 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-11 | 63.7 | 53.52 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-12 | 63.79 | 53.78 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-13 | 63.66 | 53.74 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-14 | 63.74 | 53.96 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-15 | 63.87 | 53.96 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-16 | 63.78 | 54.35 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-17 | 63.83 | 54.03 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-18 | 63.93 | 53.94 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-19 | 63.63 | 53.6 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-20 | 63.79 | 53.24 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-21 | 63.28 | 53.18 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-22 | 63.78 | 53.53 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 63.89 | 53.61 | 10.28 | [5 empty] | 4.25 | 4.13
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16714ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-22/04/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-03-23 | 61.14 | 0.583 | 0.574 | 5.51 | 0.0321 | 24 | 0 | *
2021-03-24 | 61.2 | 0.644 | 0.635 | 5.52 | 0.0356 | 24 | 0 | *
2021-03-25 | 61.21 | 0.627 | 0.617 | 5.52 | 0.0345 | 24 | 0 | *
2021-03-26 | 61.75 | 0.861 | 0.847 | 5.51 | 0.0481 | 24 | 0 | *
2021-03-27 | 61.73 | 0.81 | 0.797 | 5.52 | 0.0449 | 24 | 0 | *
2021-03-28 | 62.08 | 0.875 | 0.863 | 5.51 | 0.0491 | 24 | 0 | *
2021-03-29 | 61.46 | 0.642 | 0.633 | 5.52 | 0.0357 | 24 | 0 | *
2021-03-30 | 61.09 | 0.548 | 0.541 | 5.53 | 0.0303 | 24 | 0 | *
2021-03-31 | 61.94 | 1.003 | 0.986 | 5.52 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-04-01 | 61.66 | 0.651 | 0.643 | 5.57 | 0.0364 | 24 | 0 | *
2021-04-02 | 61.77 | 0.908 | 0.893 | 5.59 | 0.0504 | 24 | 0 | *
2021-04-03 | 62.26 | 1.199 | 1.18 | 5.49 | 0.0673 | 24 | 0 | *
2021-04-04 | 61.87 | 0.649 | 0.64 | 5.49 | 0.0364 | 24 | 0 | *
2021-04-05 | 61.59 | 0.7 | 0.69 | 5.46 | 0.0388 | 24 | 0 | *
2021-04-06 | 62.37 | 0.938 | 0.921 | 5.42 | 0.0529 | 24 | 0 | *
2021-04-07 | 62.45 | 0.621 | 0.61 | 5.37 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-04-08 | 62.94 | 0.711 | 0.7 | 5.37 | 0.0405 | 24 | 0 | *
2021-04-09 | 62.57 | 0.791 | 0.779 | 5.33 | 0.045 | 24 | 0 | *
2021-04-10 | 62.86 | 0.813 | 0.8 | 5.28 | 0.0462 | 24 | 0 | *
2021-04-11 | 62.56 | 0.672 | 0.66 | 5.2 | 0.038 | 24 | 0 | *
2021-04-12 | 63.08 | 0.777 | 0.765 | 5.22 | 0.0443 | 24 | 0 | *
2021-04-13 | 62.62 | 0.753 | 0.742 | 5.22 | 0.0427 | 24 | 0 | *
2021-04-14 | 62.67 | 0.801 | 0.788 | 5.29 | 0.0454 | 24 | 0 | *
2021-04-15 | 62.25 | 0.482 | 0.475 | 5.29 | 0.0273 | 24 | 0 | *
2021-04-16 | 62.82 | 0.872 | 0.858 | 5.29 | 0.0496 | 24 | 0 | *
2021-04-17 | 61.98 | 0.489 | 0.482 | 5.27 | 0.0273 | 24 | 0 | *
2021-04-18 | 63.26 | 0.968 | 0.951 | 5.26 | 0.0552 | 24 | 0 | *
2021-04-19 | 62.23 | 0.722 | 0.709 | 5.26 | 0.0407 | 24 | 0 | *
2021-04-20 | 62.73 | 0.926 | 0.908 | 5.23 | 0.0523 | 24 | 0 | *
2021-04-21 | 62.21 | 1.11 | 1.093 | 5.25 | 0.0626 | 24 | 0 | *
2021-04-22 | 62.79 | 0.866 | 0.85 | 5.26 | 0.0488 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 24.012 | 23.63 |  | 1.3494 | 744 | 0
Средние: | 62.16 |  |  | 5.38
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16714ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации