## 63 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 063 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1C47 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.89 | 54.62 | 3.27 | 12.49 | 12.25 | 10.49 | 10.25 | 2 | 6.02 | 4.75 | 0.139 | 0.101 | 24 | 0
2021-06-24 | 56.98 | 53.82 | 3.16 | 12.66 | 12.42 | 10.59 | 10.34 | 2.08 | 6.04 | 4.75 | 0.139 | 0.099 | 24 | 0
2021-06-25 | 57.11 | 53.9 | 3.21 | 12.74 | 12.5 | 10.6 | 10.35 | 2.15 | 6.04 | 4.75 | 0.144 | 0.105 | 24 | 0
2021-06-26 | 56.92 | 53.76 | 3.16 | 12.82 | 12.58 | 10.35 | 10.11 | 2.47 | 5.98 | 4.75 | 0.16 | 0.119 | 24 | 0
2021-06-27 | 56.8 | 53.56 | 3.24 | 12.28 | 12.04 | 10.32 | 10.08 | 1.96 | 5.97 | 4.75 | 0.133 | 0.092 | 24 | 0
2021-06-28 | 56.73 | 53.43 | 3.3 | 12.09 | 11.86 | 10.33 | 10.07 | 1.79 | 5.97 | 4.75 | 0.124 | 0.085 | 24 | 0
2021-06-29 | 57.71 | 54.33 | 3.38 | 12.43 | 12.19 | 10.29 | 10.04 | 2.15 | 6 | 4.78 | 0.149 | 0.105 | 24 | 0
2021-06-30 | 57.63 | 54.29 | 3.34 | 12.29 | 12.05 | 10.48 | 10.24 | 1.81 | 6.05 | 4.78 | 0.129 | 0.09 | 24 | 0
2021-07-01 | 58.4 | 55.03 | 3.37 | 12.89 | 12.65 | 10.51 | 10.27 | 2.38 | 6.06 | 4.78 | 0.161 | 0.12 | 24 | 0
2021-07-02 | 57.28 | 54.11 | 3.17 | 12.81 | 12.57 | 10.5 | 10.26 | 2.31 | 6.06 | 4.78 | 0.152 | 0.11 | 24 | 0
2021-07-03 | 57.58 | 54.37 | 3.21 | 12.42 | 12.18 | 10.61 | 10.37 | 1.81 | 6.08 | 4.79 | 0.127 | 0.092 | 24 | 0
2021-07-04 | 58.24 | 55.01 | 3.23 | 12.74 | 12.5 | 10.62 | 10.37 | 2.13 | 6.08 | 4.79 | 0.148 | 0.106 | 24 | 0
2021-07-05 | 58.32 | 55.07 | 3.25 | 12.45 | 12.21 | 10.57 | 10.33 | 1.88 | 6.08 | 4.79 | 0.132 | 0.093 | 24 | 0
2021-07-06 | 57.6 | 54.58 | 3.02 | 17.79 | 17.47 | 14.24 | 13.96 | 3.51 | 6.1 | 4.79 | 0.225 | 0.172 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.01 | 54.83 | 3.18 | 12.12 | 11.88 | 10.29 | 10.04 | 1.84 | 6.02 | 4.79 | 0.127 | 0.09 | 24 | 0
2021-07-08 | 58.43 | 55.31 | 3.12 | 12.86 | 12.62 | 10.89 | 10.65 | 1.97 | 6.09 | 4.74 | 0.136 | 0.099 | 24 | 0
2021-07-09 | 58.19 | 54.99 | 3.2 | 11.93 | 11.69 | 10.61 | 10.35 | 1.34 | 6.02 | 4.73 | 0.106 | 0.067 | 24 | 0
2021-07-10 | 57.47 | 54.36 | 3.11 | 11.94 | 11.7 | 10.5 | 10.25 | 1.45 | 5.99 | 4.73 | 0.106 | 0.069 | 24 | 0
2021-07-11 | 58.47 | 55.19 | 3.28 | 12.17 | 11.93 | 10.43 | 10.19 | 1.74 | 5.98 | 4.72 | 0.126 | 0.088 | 24 | 0
2021-07-12 | 58.45 | 55.24 | 3.21 | 12.57 | 12.33 | 10.47 | 10.23 | 2.1 | 6 | 4.73 | 0.144 | 0.109 | 24 | 0
2021-07-13 | 58.2 | 55.09 | 3.11 | 12.42 | 12.18 | 10.64 | 10.38 | 1.8 | 6.04 | 4.74 | 0.126 | 0.091 | 24 | 0
2021-07-14 | 57.94 | 54.84 | 3.1 | 12.46 | 12.22 | 10.65 | 10.41 | 1.81 | 6.04 | 4.74 | 0.129 | 0.09 | 24 | 0
2021-07-15 | 58.35 | 55.15 | 3.2 | 10.86 | 10.64 | 9.44 | 9.23 | 1.41 | 5.82 | 4.73 | 0.106 | 0.067 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.62 | 54.52 | 3.1 | 12.68 | 12.44 | 10.1 | 9.85 | 2.59 | 5.92 | 4.73 | 0.166 | 0.128 | 24 | 0
2021-07-17 | 59.25 | 55.94 | 3.31 | 11.74 | 11.5 | 10.34 | 10.09 | 1.41 | 5.96 | 4.73 | 0.107 | 0.073 | 24 | 0
2021-07-18 | 58.53 | 55.39 | 3.14 | 11.88 | 11.64 | 10.32 | 10.08 | 1.56 | 5.96 | 4.73 | 0.115 | 0.079 | 24 | 0
2021-07-19 | 58.15 | 54.95 | 3.2 | 12.31 | 12.07 | 10.32 | 10.08 | 1.99 | 5.97 | 4.73 | 0.138 | 0.1 | 24 | 0
2021-07-20 | 58.26 | 55.01 | 3.25 | 12.19 | 11.95 | 10.28 | 10.02 | 1.93 | 5.95 | 4.73 | 0.132 | 0.098 | 24 | 0
2021-07-21 | 58.59 | 55.38 | 3.21 | 12.15 | 11.91 | 10.22 | 9.97 | 1.94 | 5.93 | 4.73 | 0.136 | 0.099 | 24 | 0
2021-07-22 | 57.97 | 54.8 | 3.17 | 12.21 | 11.97 | 10.2 | 9.96 | 2.01 | 5.93 | 4.73 | 0.138 | 0.1 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 375.39 | 368.14 | 316.2 | 308.82 | 59.32 |  |  | 4.1 | 2.936 | 720 | 0
Средние: | 57.9 | 54.69 | 3.2 | [5 empty] | 6 | 4.75
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22679ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 063 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259565 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x1C47 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.63 | 54.99 | 2.64 | 12.573 | 12.403 | 10.878 | 10.703 | 1.7 | 5.95 | 5.84 | 0.1177 | 0.0897 | 24 | 0
2021-06-24 | 56.73 | 54.18 | 2.55 | 12.752 | 12.586 | 10.985 | 10.808 | 1.778 | 5.98 | 5.86 | 0.1193 | 0.0924 | 24 | 0
2021-06-25 | 56.87 | 54.25 | 2.62 | 12.823 | 12.657 | 11.01 | 10.834 | 1.823 | 5.97 | 5.85 | 0.1228 | 0.0953 | 24 | 0
2021-06-26 | 56.67 | 54.11 | 2.56 | 12.895 | 12.724 | 10.747 | 10.58 | 2.144 | 5.92 | 5.8 | 0.1379 | 0.111 | 24 | 0
2021-06-27 | 56.55 | 53.93 | 2.62 | 12.358 | 12.19 | 10.711 | 10.553 | 1.637 | 5.91 | 5.79 | 0.1123 | 0.0844 | 24 | 0
2021-06-28 | 56.47 | 53.79 | 2.68 | 12.175 | 12.03 | 10.715 | 10.53 | 1.5 | 5.92 | 5.8 | 0.1052 | 0.0775 | 24 | 0
2021-06-29 | 57.45 | 54.71 | 2.74 | 12.504 | 12.329 | 10.674 | 10.513 | 1.816 | 5.94 | 5.82 | 0.124 | 0.0961 | 24 | 0
2021-06-30 | 57.37 | 54.66 | 2.71 | 12.363 | 12.204 | 10.863 | 10.687 | 1.517 | 5.98 | 5.87 | 0.1083 | 0.0804 | 24 | 0
2021-07-01 | 58.15 | 55.41 | 2.74 | 12.938 | 12.749 | 10.91 | 10.736 | 2.013 | 6 | 5.88 | 0.1362 | 0.1078 | 24 | 0
2021-07-02 | 57.03 | 54.46 | 2.57 | 12.871 | 12.697 | 10.887 | 10.713 | 1.984 | 5.99 | 5.87 | 0.1306 | 0.1036 | 24 | 0
2021-07-03 | 57.33 | 54.72 | 2.61 | 12.509 | 12.331 | 11.006 | 10.838 | 1.493 | 6.02 | 5.9 | 0.106 | 0.0788 | 24 | 0
2021-07-04 | 57.99 | 55.36 | 2.63 | 12.804 | 12.621 | 11.015 | 10.84 | 1.781 | 6.02 | 5.9 | 0.1227 | 0.0946 | 24 | 0
2021-07-05 | 58.07 | 55.42 | 2.65 | 12.523 | 12.346 | 10.982 | 10.804 | 1.542 | 6.02 | 5.9 | 0.1106 | 0.0828 | 24 | 0
2021-07-06 | 57.57 | 55.08 | 2.49 | 12.438 | 12.271 | 11.087 | 10.912 | 1.359 | 6.04 | 5.92 | 0.0985 | 0.0716 | 24 | 0
2021-07-07 | 57.76 | 55.17 | 2.59 | 12.19 | 12.021 | 10.688 | 10.51 | 1.511 | 5.96 | 5.84 | 0.1068 | 0.0801 | 24 | 0
2021-07-08 | 58.19 | 55.64 | 2.55 | 12.926 | 12.76 | 11.313 | 11.114 | 1.646 | 6.04 | 5.91 | 0.1159 | 0.088 | 24 | 0
2021-07-09 | 57.93 | 55.35 | 2.58 | 12.021 | 11.861 | 11.026 | 10.838 | 1.023 | 5.96 | 5.84 | 0.0824 | 0.0545 | 24 | 0
2021-07-10 | 57.22 | 54.7 | 2.52 | 12.019 | 11.863 | 10.906 | 10.732 | 1.131 | 5.94 | 5.82 | 0.0862 | 0.0589 | 24 | 0
2021-07-11 | 58.21 | 55.55 | 2.66 | 12.25 | 12.074 | 10.834 | 10.663 | 1.411 | 5.92 | 5.8 | 0.1035 | 0.0754 | 24 | 0
2021-07-12 | 58.19 | 55.6 | 2.59 | 12.641 | 12.463 | 10.874 | 10.694 | 1.769 | 5.94 | 5.82 | 0.1213 | 0.0946 | 24 | 0
2021-07-13 | 57.95 | 55.43 | 2.52 | 12.509 | 12.339 | 11.045 | 10.861 | 1.478 | 5.98 | 5.85 | 0.1056 | 0.0789 | 24 | 0
2021-07-14 | 57.69 | 55.17 | 2.52 | 12.544 | 12.37 | 11.058 | 10.876 | 1.494 | 5.98 | 5.86 | 0.1062 | 0.0793 | 24 | 0
2021-07-15 | 58.11 | 55.57 | 2.54 | 10.796 | 10.646 | 9.654 | 9.498 | 1.148 | 5.77 | 5.66 | 0.085 | 0.0598 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.39 | 54.86 | 2.53 | 12.733 | 12.56 | 10.52 | 10.353 | 2.207 | 5.86 | 5.74 | 0.1414 | 0.1167 | 24 | 0
2021-07-17 | 58.98 | 56.3 | 2.68 | 11.805 | 11.638 | 10.795 | 10.611 | 1.027 | 5.91 | 5.79 | 0.0838 | 0.0562 | 24 | 0
2021-07-18 | 58.27 | 55.75 | 2.52 | 11.946 | 11.788 | 10.766 | 10.584 | 1.204 | 5.91 | 5.79 | 0.0909 | 0.0635 | 24 | 0
2021-07-19 | 57.91 | 55.3 | 2.61 | 12.377 | 12.218 | 10.776 | 10.584 | 1.634 | 5.91 | 5.79 | 0.1138 | 0.0866 | 24 | 0
2021-07-20 | 58 | 55.36 | 2.64 | 12.271 | 12.117 | 10.731 | 10.541 | 1.576 | 5.9 | 5.78 | 0.1112 | 0.0848 | 24 | 0
2021-07-21 | 58.34 | 55.74 | 2.6 | 12.228 | 12.065 | 10.674 | 10.49 | 1.575 | 5.88 | 5.76 | 0.1112 | 0.0843 | 24 | 0
2021-07-22 | 57.72 | 55.15 | 2.57 | 12.301 | 12.138 | 10.65 | 10.474 | 1.664 | 5.88 | 5.76 | 0.1145 | 0.0881 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 372.08 | 367.059 | 324.78 | 319.474 | 47.585 |  |  | 3.3318 | 2.5157 | 720 | 0
Средние: | 57.65 | 55.05 | 2.6 | [5 empty] | 5.94 | 5.82
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22679ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации