## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: Строительная 17 а 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012365 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0.65 | --- | 79.96 | 81.23 | 74.97 | 75.98 | 4.98 |  | --- | --- | 58.37 | 53.31 | 5.06 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 0.68 | --- | 81.54 | 82.8 | 75.52 | 76.5 | 6.03 |  | --- | --- | 57.4 | 52.55 | 4.85 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 0.63 | --- | 80.65 | 81.9 | 75.78 | 76.77 | 4.87 |  | --- | --- | 57.49 | 52.58 | 4.91 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 0.68 | --- | 79.74 | 80.97 | 73.82 | 74.77 | 5.93 |  | --- | --- | 57.37 | 52.37 | 5 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 0.66 | --- | 79.12 | 80.33 | 73.57 | 74.52 | 5.54 |  | --- | --- | 57.24 | 52.24 | 5 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 0.66 | --- | 79.22 | 80.43 | 73.59 | 74.53 | 5.63 |  | --- | --- | 57.16 | 52.14 | 5.02 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 0.7 | --- | 79.51 | 80.76 | 73.31 | 74.28 | 6.2 |  | --- | --- | 58.07 | 52.97 | 5.1 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 0.69 | --- | 80.71 | 81.98 | 74.87 | 75.86 | 5.84 |  | --- | --- | 57.92 | 52.9 | 5.02 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 0.7 | --- | 81.05 | 82.35 | 75.26 | 76.28 | 5.79 |  | --- | --- | 58.69 | 53.6 | 5.09 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 0.62 | --- | 80.07 | 81.31 | 75.41 | 76.4 | 4.65 |  | --- | --- | 57.56 | 52.67 | 4.89 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 0.65 | --- | 81.12 | 82.39 | 75.83 | 76.84 | 5.28 |  | --- | --- | 57.91 | 53.06 | 4.85 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 0.64 | --- | 81.1 | 82.4 | 76.04 | 77.07 | 5.06 |  | --- | --- | 58.56 | 53.69 | 4.87 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 0.63 | --- | 80.74 | 82.03 | 75.73 | 76.76 | 5.01 |  | --- | --- | 58.58 | 53.79 | 4.79 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 0.6 | --- | 81.22 | 82.51 | 76.49 | 77.53 | 4.73 |  | --- | --- | 58.18 | 53.66 | 4.52 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0.59 | --- | 78.32 | 79.57 | 73.74 | 74.74 | 4.59 |  | --- | --- | 58.36 | 53.72 | 4.64 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 0.63 | --- | 82.62 | 83.95 | 77.91 | 78.98 | 4.71 |  | --- | --- | 58.74 | 53.99 | 4.75 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 0.61 | --- | 80.42 | 81.71 | 75.97 | 77 | 4.45 |  | --- | --- | 58.56 | 53.66 | 4.9 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 0.61 | --- | 79.93 | 81.18 | 75.18 | 76.18 | 4.75 |  | --- | --- | 57.88 | 53.12 | 4.76 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 0.63 | --- | 79.56 | 80.85 | 74.74 | 75.76 | 4.83 |  | --- | --- | 58.8 | 53.88 | 4.92 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 0.62 | --- | 79.85 | 81.14 | 75.11 | 76.14 | 4.74 |  | --- | --- | 58.7 | 53.86 | 4.84 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0.62 | --- | 81.09 | 82.39 | 76.1 | 77.14 | 4.99 |  | --- | --- | 58.52 | 53.85 | 4.67 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 0.62 | --- | 79.31 | 80.57 | 74.13 | 75.13 | 5.19 |  | --- | --- | 58.19 | 53.52 | 4.67 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0.62 | --- | 67.73 | 68.83 | 62.32 | 63.16 | 5.42 |  | --- | --- | 58.78 | 53.55 | 5.23 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.29 | --- | 23.87 |  | 0.13 | 1
16,07,21 | 0.57 | --- | 72.76 | 73.9 | 68.34 | 69.24 | 4.43 |  | --- | --- | 57.79 | 52.92 | 4.87 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 0.63 | --- | 74.25 | 75.48 | 69.39 | 70.35 | 4.87 |  | --- | --- | 59.49 | 54.26 | 5.23 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 0.62 | --- | 74.18 | 75.38 | 69.3 | 70.25 | 4.88 |  | --- | --- | 58.88 | 53.8 | 5.08 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0.62 | --- | 74.46 | 75.65 | 69.51 | 70.44 | 4.96 |  | --- | --- | 58.37 | 53.31 | 5.06 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0.57 | --- | 73.47 | 74.64 | 69.44 | 70.37 | 4.03 |  | --- | --- | 58.4 | 53.31 | 5.09 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0.61 | --- | 73.51 | 74.7 | 68.77 | 69.71 | 4.74 |  | --- | --- | 58.91 | 53.74 | 5.17 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0.59 | --- | 73.21 | 74.37 | 68.75 | 69.67 | 4.46 |  | --- | --- | 58.23 | 53.18 | 5.05 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
Итого | 18.94 | --- | 2350.43 | 2387.7 | 2198.88 | 2228.35 | 151.56 | 0 | --- | --- | 1747.1 | [9 empty] | 719.87 |  | 0.13
58.2367
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 719,87 + 0,13
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 18,94
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 855.74 |  |  |  |  | 874.68 |  |  |  | 18.94
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 69850.26 |  |  |  |  | 72200.69 |  |  |  | 2350.43
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 67091.96 |  |  |  |  | 69290.84 |  |  |  | 2198.88
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 12343.32 |  |  |  |  | 13063.18 |  |  |  | 719.87
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 3205.55 |  |  |  |  | 3205.68 |  |  |  | 0.13
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012365 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0.57 | --- | 81.13 | 82.42 | 77.49 | 78.54 | 3.64 |  | --- | --- | 58.23 | 53.43 | 4.8 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 0.61 | --- | 82.9 | 84.17 | 78.07 | 79.09 | 4.83 |  | --- | --- | 57.26 | 52.67 | 4.59 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 0.55 | --- | 81.86 | 83.12 | 78.34 | 79.36 | 3.52 |  | --- | --- | 57.35 | 52.7 | 4.65 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 0.6 | --- | 80.9 | 82.14 | 76.25 | 77.24 | 4.64 |  | --- | --- | 57.22 | 52.49 | 4.73 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 0.57 | --- | 80.13 | 81.36 | 76.02 | 77 | 4.11 |  | --- | --- | 57.1 | 52.37 | 4.73 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 0.6 | --- | 80.53 | 81.76 | 76.02 | 77 | 4.51 |  | --- | --- | 57.02 | 52.27 | 4.75 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 0.62 | --- | 80.5 | 81.77 | 75.74 | 76.75 | 4.77 |  | --- | --- | 57.92 | 53.1 | 4.82 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 0.61 | --- | 82.04 | 83.32 | 77.4 | 78.43 | 4.64 |  | --- | --- | 57.78 | 53.03 | 4.75 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 0.61 | --- | 82.16 | 83.48 | 77.79 | 78.85 | 4.37 |  | --- | --- | 58.54 | 53.72 | 4.82 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 0.54 | --- | 81.32 | 82.58 | 77.98 | 79.01 | 3.34 |  | --- | --- | 57.42 | 52.8 | 4.62 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 0.57 | --- | 82.35 | 83.64 | 78.43 | 79.47 | 3.92 |  | --- | --- | 57.76 | 53.18 | 4.58 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 0.56 | --- | 82.29 | 83.6 | 78.64 | 79.71 | 3.65 |  | --- | --- | 58.42 | 53.82 | 4.6 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 0.54 | --- | 81.8 | 83.11 | 78.34 | 79.41 | 3.46 |  | --- | --- | 58.44 | 53.92 | 4.52 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 0.51 | --- | 82.43 | 83.73 | 79.19 | 80.27 | 3.24 |  | --- | --- | 58.05 | 53.77 | 4.28 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0.52 | --- | 79.69 | 80.95 | 76.31 | 77.35 | 3.38 |  | --- | --- | 58.22 | 53.84 | 4.38 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 0.53 | --- | 83.78 | 85.13 | 80.7 | 81.81 | 3.09 |  | --- | --- | 58.6 | 54.1 | 4.5 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 0.52 | --- | 81.53 | 82.83 | 78.64 | 79.71 | 2.89 |  | --- | --- | 58.42 | 53.78 | 4.64 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 0.51 | --- | 80.88 | 82.14 | 77.84 | 78.88 | 3.04 |  | --- | --- | 57.74 | 53.23 | 4.51 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 0.53 | --- | 80.52 | 81.82 | 77.37 | 78.44 | 3.15 |  | --- | --- | 58.66 | 54 | 4.66 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 0.5 | --- | 80.54 | 81.83 | 77.8 | 78.87 | 2.74 |  | --- | --- | 58.57 | 53.98 | 4.59 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0.51 | --- | 81.75 | 83.05 | 78.82 | 79.9 | 2.93 |  | --- | --- | 58.39 | 53.96 | 4.43 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 0.51 | --- | 80.07 | 81.33 | 76.78 | 77.82 | 3.29 |  | --- | --- | 58.06 | 53.64 | 4.42 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0.53 | --- | 68.41 | 69.51 | 64.6 | 65.48 | 3.8 |  | --- | --- | 58.62 | 53.64 | 4.98 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.3 | --- | 23.9 |  | 0.1
16,07,21 | 0.48 | --- | 73.57 | 74.72 | 70.69 | 71.62 | 2.89 |  | --- | --- | 57.65 | 53.04 | 4.61 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 0.53 | --- | 74.96 | 76.19 | 71.8 | 72.8 | 3.16 |  | --- | --- | 59.34 | 54.39 | 4.95 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 0.52 | --- | 74.9 | 76.11 | 71.72 | 72.71 | 3.18 |  | --- | --- | 58.74 | 53.92 | 4.82 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0.51 | --- | 75.06 | 76.25 | 71.96 | 72.93 | 3.1 |  | --- | --- | 58.23 | 53.43 | 4.8 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0.46 | --- | 74.01 | 75.19 | 71.89 | 72.86 | 2.12 |  | --- | --- | 58.26 | 53.43 | 4.83 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0.5 | --- | 73.93 | 75.12 | 71.2 | 72.18 | 2.72 |  | --- | --- | 58.76 | 53.86 | 4.9 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0.47 | --- | 73.67 | 74.83 | 71.2 | 72.16 | 2.46 |  | --- | --- | 58.09 | 53.3 | 4.79 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
Итого | 16.18 | --- | 2379.59 | 2417.2 | 2275.03 | 2305.66 | 104.56 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 719.9 |  | 0.1
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 719,90 + 0,10
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 16,18
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 498.45 |  |  |  |  | 514.63 |  |  |  | 16.18
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 34280.07 |  |  |  |  | 36659.67 |  |  |  | 2379.59
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 31576.61 |  |  |  |  | 33851.64 |  |  |  | 2275.03
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 12379.27 |  |  |  |  | 13099.17 |  |  |  | 719.9
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 3169.6 |  |  |  |  | 3169.7 |  |  |  | 0.1
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________