## 70 боровая 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/21г.-22/06/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 070 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259934 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC359 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-05-23 | 59.09 | 49.3 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-24 | 57.68 | 54.15 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-25 | 58.69 | 58.49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-26 | 59.03 | 58.87 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-27 | 56.95 | 55.26 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-28 | 58.44 | 58.24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-29 | 58.7 | 58.47 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-30 | 58.88 | 58.66 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-31 | 58.24 | 58.03 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-01 | 58.61 | 58.4 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-02 | 58.83 | 58.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-03 | 59.22 | 59.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-04 | 58.8 | 58.63 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-05 | 59.24 | 59.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-06 | 59.08 | 58.89 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-07 | 59.12 | 58.93 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-08 | 58.47 | 58.29 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-09 | 59.15 | 58.95 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-10 | 58.2 | 58 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-11 | 57.84 | 57.65 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-12 | 58.37 | 58.17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-13 | 58.04 | 57.85 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-14 | 58.09 | 57.9 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-15 | 58.96 | 58.77 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-16 | 58.05 | 57.87 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-17 | 58.17 | 57.98 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-18 | 57.22 | 54.73 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-06-19 | 59.5 | 59.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-20 | 58.5 | 58.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-21 | 58.8 | 58.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-22 | 59.08 | 59.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 58.54 | 57.83 | 0.71 | [5 empty] | 4.87 | 3.84
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21884ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/21г.-22/06/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 070 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259934 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xC359 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-05-23 | 58.4 | 4.64 | 4.566 | 5.06 | 0.2434 | 24 | 0 | *
2021-05-24 | 56.3 | 3.92 | 3.864 | 4.9 | 0.1977 | 24 | 0 | *
2021-05-25 | 57.56 | 3.89 | 3.83 | 4.86 | 0.2009 | 24 | 0 | *
2021-05-26 | 58.05 | 4.58 | 4.509 | 4.94 | 0.2387 | 24 | 0 | *
2021-05-27 | 57.45 | 2.98 | 2.933 | 4.52 | 0.1536 | 24 | 0 | *
2021-05-28 | 57.48 | 4.34 | 4.273 | 4.86 | 0.224 | 24 | 0 | *
2021-05-29 | 57.88 | 4.29 | 4.222 | 4.89 | 0.223 | 24 | 0 | *
2021-05-30 | 58.03 | 5.6 | 5.514 | 4.88 | 0.2922 | 24 | 0 | *
2021-05-31 | 57.56 | 4.73 | 4.66 | 4.87 | 0.2449 | 24 | 0 | *
2021-06-01 | 57.73 | 3.82 | 3.758 | 4.89 | 0.1978 | 24 | 0 | *
2021-06-02 | 58.28 | 4.87 | 4.794 | 5.09 | 0.2551 | 24 | 0 | *
2021-06-03 | 58.58 | 4.34 | 4.273 | 5.13 | 0.2286 | 24 | 0 | *
2021-06-04 | 57.97 | 3.53 | 3.475 | 5.17 | 0.1836 | 24 | 0 | *
2021-06-05 | 58.34 | 4.51 | 4.44 | 5.16 | 0.2365 | 24 | 0 | *
2021-06-06 | 58.55 | 4.83 | 4.754 | 5.15 | 0.2541 | 24 | 0 | *
2021-06-07 | 57.85 | 3.41 | 3.357 | 5.16 | 0.1772 | 24 | 0 | *
2021-06-08 | 57.75 | 3.94 | 3.879 | 5.07 | 0.2045 | 24 | 0 | *
2021-06-09 | 57.94 | 3.63 | 3.573 | 4.98 | 0.1889 | 24 | 0 | *
2021-06-10 | 57.38 | 3.96 | 3.901 | 4.95 | 0.2042 | 24 | 0 | *
2021-06-11 | 56.98 | 3.69 | 3.637 | 4.94 | 0.1889 | 24 | 0 | *
2021-06-12 | 57.44 | 3.99 | 3.929 | 4.96 | 0.2059 | 24 | 0 | *
2021-06-13 | 57.5 | 4.03 | 3.97 | 4.99 | 0.2083 | 24 | 0 | *
2021-06-14 | 57.31 | 4.39 | 4.321 | 4.97 | 0.2258 | 24 | 0 | *
2021-06-15 | 57.79 | 3.78 | 3.72 | 4.97 | 0.196 | 24 | 0 | *
2021-06-16 | 57.05 | 3.46 | 3.407 | 4.97 | 0.177 | 24 | 0 | *
2021-06-17 | 58.03 | 3.96 | 3.899 | 4.97 | 0.2062 | 24 | 0 | *
2021-06-18 | 56.05 | 3.29 | 3.244 | 4.98 | 0.1655 | 24 | 0 | *
2021-06-19 | 58.49 | 3.04 | 2.995 | 4.97 | 0.1602 | 24 | 0 | *
2021-06-20 | 57.53 | 3.03 | 2.983 | 4.99 | 0.1566 | 24 | 0 | *
2021-06-21 | 57.57 | 3.7 | 3.643 | 4.95 | 0.1912 | 24 | 0 | *
2021-06-22 | 58.2 | 3.44 | 3.385 | 4.98 | 0.1796 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 123.61 | 121.708 |  | 6.4101 | 744 | 0
Средние: | 57.71 |  |  | 4.97
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21884ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации