## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 47 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1DE3 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,30 | 226,29 | 231,31 | 4,96 | 53,02 | 217,87 | 220,80 | 4,07 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 8,42 | 4090 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,27 | 231,03 | 236,57 | 5,01 | 55,00 | 222,78 | 225,96 | 4,07 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 8,25 | 4403 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,13 | 227,65 | 232,80 | 4,98 | 53,84 | 219,21 | 222,24 | 4,07 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 8,44 | 4119 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,42 | 226,61 | 231,91 | 4,98 | 54,24 | 219,73 | 222,83 | 4,07 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 6,88 | 4236 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,25 | 228,02 | 233,47 | 4,97 | 54,59 | 219,19 | 222,31 | 4,06 | 54,59 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 8,83 | 4463 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,35 | 227,55 | 233,01 | 4,98 | 54,66 | 219,24 | 222,38 | 4,07 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 8,31 | 4440 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,02 | 226,94 | 232,60 | 4,96 | 55,70 | 218,74 | 221,92 | 4,05 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 18,32 | 8,20 | 4577 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,65 | 227,47 | 232,69 | 4,97 | 53,97 | 218,87 | 221,90 | 4,06 | 53,97 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 8,60 | 4213 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,16 | 225,48 | 230,71 | 4,95 | 54,26 | 218,14 | 221,15 | 4,06 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 7,34 | 4172 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,84 | 224,88 | 229,94 | 4,95 | 53,80 | 217,56 | 220,53 | 4,06 | 53,79 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | 7,32 | 3965 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,29 | 225,11 | 229,43 | 4,95 | 50,58 | 217,35 | 219,99 | 4,06 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 7,76 | 3440 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,53 | 226,23 | 230,50 | 4,97 | 50,23 | 218,03 | 220,67 | 4,07 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 8,20 | 3378 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,87 | 226,04 | 230,33 | 4,97 | 50,49 | 218,21 | 220,85 | 4,07 | 50,48 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 7,83 | 3381 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,06 | 226,09 | 230,55 | 4,97 | 51,10 | 218,10 | 220,76 | 4,07 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 7,99 | 3522 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,37 | 226,74 | 231,11 | 4,97 | 50,93 | 218,49 | 221,20 | 4,07 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 8,25 | 3423 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,69 | 226,84 | 231,25 | 4,97 | 50,98 | 219,00 | 221,70 | 4,06 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 7,84 | 3471 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,26 | 227,24 | 231,58 | 4,98 | 51,00 | 219,52 | 222,21 | 4,07 | 50,99 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 7,72 | 3368 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,70 | 227,18 | 231,45 | 4,98 | 50,50 | 219,27 | 221,91 | 4,07 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 7,91 | 3360 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,09 | 227,82 | 232,30 | 4,98 | 51,09 | 218,96 | 221,66 | 4,07 | 51,09 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,86 | 3599 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,65 | 227,80 | 232,21 | 4,97 | 50,40 | 218,66 | 221,31 | 4,07 | 50,39 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 9,14 | 3661 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,86 | 227,57 | 232,26 | 4,97 | 51,85 | 218,97 | 221,79 | 4,06 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 8,60 | 3821 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 66,04 | 217,83 | 222,25 | 4,86 | 51,17 | 209,65 | 212,27 | 4,03 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 8,18 | 3615 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,30 | 212,54 | 216,86 | 4,79 | 51,02 | 203,97 | 206,51 | 4,01 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 15,28 | 8,57 | 3643 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,49 | 213,68 | 217,81 | 4,80 | 49,99 | 203,89 | 206,29 | 4,01 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 9,79 | 3537 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,06 | 214,01 | 218,21 | 4,83 | 50,53 | 206,36 | 208,87 | 4,02 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 7,65 | 3454 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,63 | 215,12 | 219,46 | 4,84 | 51,14 | 206,76 | 209,40 | 4,03 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 8,36 | 3505 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,36 | 214,38 | 218,50 | 4,85 | 50,65 | 206,82 | 209,31 | 4,04 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 7,56 | 3281 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,58 | 214,59 | 218,77 | 4,85 | 50,94 | 207,31 | 209,91 | 4,04 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 7,28 | 3259 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6268,73 | 6399,8 |  |  | 6040,65 | 6118,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 228,08 | 105396 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,15 |  |  | 4,93 | 52,05 |  |  | 4,05 | 52,05 |  |  | 15,09
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 43136,12 | 44019,00 | 40683,07 | 41202,71 | 2,49 | 2,51 | 2453,05 | 743490 | 85 | 7684 | 6
22/03/2124:00 | 49404,85 | 50418,84 | 46723,72 | 47321,34 | 2,49 | 2,51 | 2681,13 | 848886 | 85 | 8356 | 6
Итого: | 6268,73 | 6399,84 | 6040,65 | 6118,63 | 0,00 | 0,00 | 228,08 | 105396 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8369ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 47 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256385 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=1 КС=0x1DE3 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,62 | 7186 | 7340 | 4,86 | 14200 | 0,4566 | 24 | 0
24/02/21 | 70,94 | 6968 | 7130 | 4,90 | 12500 | 0,4590 | 24 | 0
25/02/21 | 67,95 | 7071 | 7220 | 4,87 | 11700 | 0,4448 | 24 | 0
26/02/21 | 70,10 | 5622 | 5750 | 4,87 | 11000 | 0,3657 | 24 | 0
27/02/21 | 70,86 | 7370 | 7540 | 4,86 | 14300 | 0,4848 | 24 | 0
28/02/21 | 71,40 | 6958 | 7120 | 4,87 | 12400 | 0,4616 | 24 | 0
01/03/21 | 72,49 | 6817 | 6980 | 4,85 | 13500 | 0,4597 | 24 | 0
02/03/21 | 68,92 | 7243 | 7400 | 4,86 | 14400 | 0,4625 | 24 | 0
03/03/21 | 69,68 | 6124 | 6260 | 4,85 | 13600 | 0,3953 | 24 | 0
04/03/21 | 67,61 | 6084 | 6210 | 4,85 | 14500 | 0,3805 | 24 | 0
05/03/21 | 63,01 | 6529 | 6650 | 4,84 | 11300 | 0,3782 | 24 | 0
06/03/21 | 62,42 | 6885 | 7010 | 4,86 | 12500 | 0,3948 | 24 | 0
07/03/21 | 62,70 | 6600 | 6720 | 4,86 | 10900 | 0,3802 | 24 | 0
08/03/21 | 64,13 | 6868 | 7000 | 4,86 | 12100 | 0,4056 | 24 | 0
09/03/21 | 63,16 | 6989 | 7120 | 4,86 | 12300 | 0,4060 | 24 | 0
10/03/21 | 63,65 | 6704 | 6830 | 4,86 | 11700 | 0,3929 | 24 | 0
11/03/21 | 62,91 | 6568 | 6690 | 4,87 | 10500 | 0,3800 | 24 | 0
12/03/21 | 62,70 | 6736 | 6860 | 4,87 | 10700 | 0,3882 | 24 | 0
13/03/21 | 64,01 | 7545 | 7690 | 4,87 | 11400 | 0,4448 | 24 | 0
14/03/21 | 63,73 | 7804 | 7950 | 4,86 | 12400 | 0,4578 | 24 | 0
15/03/21 | 65,74 | 7293 | 7440 | 4,86 | 11700 | 0,4423 | 24 | 0
16/03/21 | 64,55 | 6956 | 7090 | 4,76 | 10500 | 0,4138 | 24 | 0
17/03/21 | 64,89 | 7229 | 7370 | 4,69 | 11700 | 0,4326 | 24 | 0
18/03/21 | 63,56 | 8451 | 8610 | 4,69 | 12600 | 0,4944 | 24 | 0
19/03/21 | 63,90 | 6517 | 6640 | 4,72 | 12100 | 0,3832 | 24 | 0
20/03/21 | 64,49 | 7153 | 7290 | 4,73 | 12500 | 0,4248 | 24 | 0
21/03/21 | 62,96 | 6460 | 6580 | 4,74 | 10700 | 0,3740 | 24 | 0
22/03/21 | 63,53 | 6038 | 6150 | 4,75 | 10700 | 0,3531 | 24 | 0
Итого: |  | 192768 | 196,64 |  | 340,40 | 11,7172 | 672 | 0
Средние: | 65,87 |  |  | 4,82
Дата | M1 | V1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| т | м3 | м3 | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 2168623 | 2208050 | 4127500 | 123,7908 | 7690 | 0
22/03/2124:00 | 2361391 | 2404690 | 4467900 | 135,5080 | 8362 | 0
Итого: | 192768 | 196640 | 340400 | 11,7172 | 672 | 0
_________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8369ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации