## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Королева, 8 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00247819 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x67F0 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 101,51 | 59,96 | 62,61 | 4,16 | 45,89 | 54,20 | 54,69 | 11,97 | 45,86 | 0,00 | 0,00 | 55,62 | 5,76 | 3565 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 111,82 | 61,72 | 65,00 | 4,02 | 49,02 | 56,76 | 57,41 | 12,50 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 4,96 | 4097 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 99,10 | 61,74 | 64,37 | 4,30 | 46,85 | 56,88 | 57,49 | 12,09 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 4,86 | 3425 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 101,69 | 60,63 | 63,34 | 4,30 | 46,49 | 56,43 | 56,94 | 12,64 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 4,20 | 3518 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 106,86 | 60,69 | 63,66 | 3,61 | 47,59 | 56,02 | 56,55 | 13,16 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 59,27 | 4,67 | 3791 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 105,29 | 61,10 | 63,99 | 1,15 | 46,91 | 55,37 | 55,93 | 10,18 | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 58,38 | 5,73 | 3804 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 107,24 | 60,35 | 63,32 | 1,01 | 47,20 | 55,65 | 56,21 | 9,30 | 47,17 | 0,00 | 0,00 | 60,04 | 4,70 | 3819 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 103,67 | 63,29 | 66,20 | 1,06 | 48,02 | 57,62 | 58,31 | 7,61 | 47,97 | 0,00 | 0,00 | 55,65 | 5,67 | 3765 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 103,49 | 61,74 | 64,60 | 1,14 | 47,22 | 56,66 | 57,26 | 4,45 | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 56,27 | 5,08 | 3690 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 92,12 | 61,59 | 63,89 | 3,37 | 44,40 | 56,34 | 56,85 | 3,90 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 47,72 | 5,25 | 3146 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 78,49 | 61,22 | 62,93 | 4,30 | 41,16 | 55,79 | 56,27 | 3,90 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | 5,43 | 2483 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 71,10 | 58,36 | 59,69 | 4,30 | 37,92 | 52,20 | 52,54 | 3,90 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 6,16 | 2138 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,89 | 56,56 | 57,85 | 4,30 | 37,01 | 49,65 | 49,95 | 3,90 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | 6,91 | 2134 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,44 | 57,16 | 58,65 | 4,30 | 38,80 | 50,76 | 51,15 | 3,90 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 6,40 | 2365 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 76,24 | 58,05 | 59,58 | 4,30 | 38,91 | 51,63 | 52,07 | 3,90 | 38,91 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | 6,42 | 2384 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,83 | 57,35 | 58,98 | 4,30 | 40,11 | 52,06 | 52,52 | 3,90 | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 5,29 | 2462 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,57 | 58,74 | 60,21 | 4,30 | 39,14 | 52,54 | 52,96 | 3,90 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 35,43 | 6,20 | 2293 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 75,20 | 59,50 | 60,99 | 4,30 | 39,65 | 53,26 | 53,75 | 3,90 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 35,55 | 6,24 | 2330 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 86,51 | 58,83 | 60,77 | 4,30 | 42,03 | 52,93 | 53,48 | 3,90 | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 44,48 | 5,90 | 2833 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 92,96 | 61,15 | 63,44 | 4,30 | 44,15 | 54,74 | 55,27 | 3,90 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 48,81 | 6,41 | 3236 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 94,83 | 62,02 | 64,42 | 4,30 | 45,72 | 56,78 | 57,39 | 3,90 | 45,59 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | 5,24 | 3263 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,69 | 62,59 | 64,79 | 4,30 | 45,27 | 57,87 | 58,48 | 3,90 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 4,72 | 2972 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,64 | 59,68 | 61,55 | 4,30 | 42,12 | 54,71 | 55,25 | 3,90 | 42,04 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | 4,97 | 2722 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,85 | 60,45 | 62,23 | 4,30 | 41,42 | 54,69 | 55,19 | 3,90 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | 40,43 | 5,76 | 2652 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 79,13 | 59,46 | 61,14 | 4,30 | 40,55 | 54,19 | 54,70 | 3,90 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 5,27 | 2478 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,22 | 58,90 | 60,31 | 4,30 | 38,24 | 52,06 | 52,49 | 3,90 | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 6,84 | 2226 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 71,03 | 61,04 | 62,45 | 4,30 | 38,79 | 53,21 | 53,68 | 3,90 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 7,83 | 2230 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,47 | 58,58 | 59,89 | 4,30 | 38,64 | 52,64 | 53,11 | 3,90 | 38,63 | 0,00 | 0,00 | 31,83 | 5,94 | 2063 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 1682,45 | 1740,8 |  |  | 1523,64 | 1537,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 158,81 | 81884 | 0 | 672 | 0
Средние: | 87,81 |  |  | 3,76 | 42,82 |  |  | 6,00 | 42,79 |  |  | 44,98
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 26755,20 | 27540,97 | 23082,60 | 23270,68 | 983,11 | 1004,45 | 3672,60 | 1165285 | 61851 | 15746 | 488
22/03/2124:00 | 28437,65 | 29281,82 | 24606,24 | 24808,57 | 983,11 | 1004,45 | 3831,41 | 1247169 | 61851 | 16418 | 488
Итого: | 1682,45 | 1740,85 | 1523,64 | 1537,89 | 0,00 | 0,00 | 158,81 | 81884 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16915ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Королева, 8 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00247819 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x67F0 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 6840 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 6030 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 5830 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 5250 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 5780 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 6780 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 5720 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 6660 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 6130 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 6350 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 6530 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 7730 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 8540 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 7550 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 7920 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 6590 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 7980 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 7940 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 7170 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 8210 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 6780 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 6330 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 6500 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 7350 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 6860 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 8450 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 9400 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 7220 | 0 | 24 | 0
Итого: | 196,42 | 0 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 5075190 | 0 | 16234 | 0
22/03/2124:00 | 5271610 | 0 | 16906 | 0
Итого: | 196420 | 0 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16915ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации