## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 12 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264850 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xFBA6 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 99,97 | 211,43 | 220,57 | 4,93 | 65,27 | 198,43 | 202,35 | 4,22 | 65,28 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 13,00 | 8140 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 108,99 | 155,23 | 163,09 | 5,04 | 64,35 | 143,04 | 145,83 | 4,24 | 62,39 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 12,19 | 7680 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,88 | 111,47 | 116,17 | 4,99 | 52,98 | 99,08 | 100,40 | 4,19 | 52,61 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 12,39 | 5718 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 99,43 | 110,56 | 115,30 | 4,97 | 51,36 | 98,06 | 99,32 | 4,19 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 12,50 | 5904 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 104,85 | 111,24 | 116,51 | 5,03 | 52,37 | 96,66 | 97,91 | 4,23 | 52,33 | 0,00 | 0,00 | 52,48 | 14,58 | 6544 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 103,48 | 110,21 | 115,28 | 4,95 | 51,32 | 91,51 | 92,66 | 4,17 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 52,16 | 18,70 | 6625 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 105,32 | 110,37 | 115,60 | 5,00 | 51,74 | 97,24 | 98,52 | 4,22 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 53,58 | 13,13 | 6540 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 102,79 | 112,23 | 117,33 | 5,00 | 52,07 | 97,69 | 98,95 | 4,18 | 51,91 | 0,00 | 0,00 | 50,72 | 14,54 | 6386 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 101,68 | 110,73 | 115,66 | 4,96 | 50,69 | 97,49 | 98,65 | 4,18 | 50,69 | 0,00 | 0,00 | 50,99 | 13,24 | 6263 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 92,38 | 110,42 | 114,56 | 4,97 | 48,35 | 95,13 | 96,17 | 4,21 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 44,03 | 15,29 | 5526 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 78,67 | 108,85 | 111,90 | 4,92 | 43,84 | 93,82 | 94,68 | 4,20 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 34,83 | 15,03 | 4373 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,29 | 157,19 | 160,78 | 4,82 | 46,17 | 140,39 | 141,85 | 4,20 | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 16,80 | 4480 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,73 | 265,26 | 271,15 | 4,78 | 51,41 | 249,26 | 252,43 | 4,26 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | 18,32 | 16,00 | 5600 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,34 | 269,80 | 276,93 | 4,79 | 55,64 | 253,42 | 257,14 | 4,24 | 55,61 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 16,38 | 6413 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,87 | 299,85 | 307,47 | 4,81 | 56,15 | 288,58 | 292,91 | 4,27 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 11,27 | 6186 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,98 | 207,32 | 213,23 | 4,84 | 57,85 | 194,91 | 198,08 | 4,22 | 34,28 | 0,01 | 0,01 | 22,13 | 12,41 | 5248 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,46 | 220,54 | 226,07 | 4,86 | 53,26 | 209,53 | 212,40 | 4,24 | 52,88 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 11,01 | 5208 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,89 | 195,64 | 200,58 | 4,82 | 51,65 | 183,03 | 185,42 | 4,18 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 23,24 | 12,61 | 5134 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 84,30 | 197,54 | 203,76 | 4,91 | 55,59 | 183,95 | 186,71 | 4,25 | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 13,59 | 6363 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,12 | 201,42 | 208,67 | 4,97 | 59,34 | 186,71 | 189,92 | 4,25 | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 31,78 | 14,71 | 7208 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,43 | 192,39 | 199,62 | 4,99 | 60,60 | 183,08 | 186,36 | 4,24 | 60,13 | 0,00 | 0,00 | 32,83 | 9,31 | 6844 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,50 | 110,23 | 114,12 | 5,04 | 49,43 | 97,09 | 98,26 | 4,22 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | 13,14 | 5005 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,25 | 106,14 | 109,42 | 4,94 | 45,88 | 93,26 | 94,17 | 4,21 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 37,37 | 12,88 | 4493 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,23 | 106,55 | 109,75 | 4,94 | 45,13 | 91,36 | 92,26 | 4,21 | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 15,19 | 4454 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,58 | 106,16 | 109,14 | 4,94 | 44,03 | 94,61 | 95,50 | 4,22 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 34,55 | 11,55 | 4118 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,60 | 103,50 | 105,93 | 4,90 | 41,35 | 87,36 | 88,10 | 4,23 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 16,14 | 3711 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,33 | 134,15 | 137,17 | 4,87 | 44,58 | 115,91 | 117,08 | 4,20 | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 18,24 | 4173 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,88 | 205,56 | 210,09 | 4,87 | 49,31 | 194,73 | 197,11 | 4,24 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 20,57 | 10,83 | 4706 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4441,98 | 4585,8 |  |  | 4055,33 | 4111,1 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 386,65 | 159043 | 0 | 672 | 0
Средние: | 86,79 |  |  | 4,92 | 51,84 |  |  | 4,21 | 50,71 |  |  | 34,94
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 31322,04 | 32420,58 | 24969,09 | 25461,45 | 2283,83 | 2315,80 | 6352,95 | 1131542 | 112645 | 2844 | 2542
22/03/2124:00 | 35764,02 | 37006,43 | 29024,42 | 29572,59 | 2283,84 | 2315,81 | 6739,60 | 1290585 | 112645 | 3516 | 2542
Итого: | 4441,98 | 4585,85 | 4055,33 | 4111,14 | 0,01 | 0,01 | 386,65 | 159043 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6070ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 12 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264850 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=1 КС=0xFBA6 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,59 | 87182 | 89200 | 5,00 | 61,20 | 72430 | 73520 | 4,80 | 47700 | 6,39 | 14752 | 1,3857 | 0,9257 | 24 | 0
24/02/21 | 65,29 | 85871 | 87700 | 5,02 | 59,90 | 72458 | 73560 | 4,82 | 37400 | 5,39 | 13413 | 1,1966 | 0,7921 | 24 | 0
25/02/21 | 55,70 | 86951 | 88400 | 4,98 | 51,53 | 73237 | 73990 | 4,78 | 33400 | 4,17 | 13714 | 0,9983 | 0,6725 | 24 | 0
26/02/21 | 54,83 | 87802 | 89200 | 4,98 | 50,22 | 73345 | 74080 | 4,79 | 34600 | 4,61 | 14457 | 1,0569 | 0,7187 | 24 | 0
27/02/21 | 56,14 | 89503 | 91000 | 5,01 | 51,20 | 72901 | 73640 | 4,82 | 43800 | 4,94 | 16602 | 1,2080 | 0,8477 | 24 | 0
28/02/21 | 55,22 | 91888 | 93700 | 4,95 | 50,22 | 72255 | 72640 | 4,75 | 47500 | 5,00 | 19633 | 1,3457 | 0,9820 | 24 | 0
01/03/21 | 55,52 | 87864 | 89200 | 5,01 | 50,47 | 72793 | 73620 | 4,82 | 36500 | 5,05 | 15071 | 1,1282 | 0,7572 | 24 | 0
02/03/21 | 55,37 | 88852 | 90200 | 4,97 | 50,79 | 72394 | 73220 | 4,78 | 34400 | 4,58 | 16458 | 1,1600 | 0,8190 | 24 | 0
03/03/21 | 54,53 | 88022 | 89500 | 4,97 | 49,50 | 73027 | 73640 | 4,77 | 37600 | 5,03 | 14995 | 1,1087 | 0,7453 | 24 | 0
04/03/21 | 51,29 | 89301 | 90600 | 4,99 | 47,18 | 72548 | 73140 | 4,80 | 34000 | 4,11 | 16753 | 1,0717 | 0,7584 | 24 | 0
05/03/21 | 46,28 | 89321 | 90300 | 4,99 | 42,96 | 72457 | 73030 | 4,80 | 32900 | 3,32 | 16864 | 0,9348 | 0,6880 | 24 | 0
06/03/21 | 45,76 | 91609 | 92600 | 4,99 | 42,22 | 71925 | 72470 | 4,80 | 37300 | 3,54 | 19684 | 1,0559 | 0,8096 | 24 | 0
07/03/21 | 52,67 | 91839 | 93200 | 5,05 | 48,09 | 71573 | 72210 | 4,86 | 43300 | 4,58 | 20266 | 1,2918 | 0,9654 | 24 | 0
08/03/21 | 56,82 | 90669 | 92200 | 5,03 | 52,06 | 71324 | 72090 | 4,83 | 45100 | 4,76 | 19345 | 1,3405 | 0,9949 | 24 | 0
09/03/21 | 57,40 | 87151 | 88800 | 5,07 | 51,94 | 72417 | 73050 | 4,88 | 35700 | 5,46 | 14734 | 1,1671 | 0,7821 | 24 | 0
10/03/21 | 52,63 | 86615 | 88000 | 5,02 | 48,75 | 72395 | 73020 | 4,83 | 32700 | 3,88 | 14220 | 0,9511 | 0,6512 | 24 | 0
11/03/21 | 54,20 | 87205 | 88600 | 5,04 | 49,99 | 72308 | 72990 | 4,85 | 32200 | 4,21 | 14897 | 1,0354 | 0,7201 | 24 | 0
12/03/21 | 53,14 | 88348 | 89700 | 4,97 | 48,91 | 72055 | 72710 | 4,79 | 33900 | 4,23 | 16293 | 1,0879 | 0,7764 | 24 | 0
13/03/21 | 57,65 | 88205 | 89900 | 5,04 | 52,52 | 71750 | 72380 | 4,86 | 45600 | 5,13 | 16455 | 1,2338 | 0,8781 | 24 | 0
14/03/21 | 61,50 | 89280 | 91400 | 5,03 | 55,95 | 71075 | 71580 | 4,85 | 50300 | 5,55 | 18205 | 1,4226 | 1,0365 | 24 | 0
15/03/21 | 62,32 | 84562 | 86400 | 5,03 | 56,80 | 72013 | 72810 | 4,85 | 37600 | 5,52 | 12549 | 1,1158 | 0,7132 | 24 | 0
16/03/21 | 52,15 | 87128 | 88500 | 5,01 | 48,29 | 71946 | 72500 | 4,82 | 32800 | 3,86 | 15182 | 0,9921 | 0,7046 | 24 | 0
17/03/21 | 48,71 | 87973 | 89300 | 5,00 | 45,01 | 72287 | 72660 | 4,81 | 34000 | 3,70 | 15686 | 0,9526 | 0,6849 | 24 | 0
18/03/21 | 47,77 | 90131 | 91200 | 4,99 | 44,28 | 71626 | 72210 | 4,80 | 31400 | 3,49 | 18505 | 1,0398 | 0,7864 | 24 | 0
19/03/21 | 46,60 | 87038 | 88100 | 5,02 | 43,21 | 72535 | 73020 | 4,83 | 30000 | 3,39 | 14503 | 0,8476 | 0,6015 | 24 | 0
20/03/21 | 43,53 | 90995 | 92000 | 5,02 | 40,74 | 71614 | 72000 | 4,83 | 35700 | 2,79 | 19381 | 0,9453 | 0,7417 | 24 | 0
21/03/21 | 45,41 | 92763 | 94000 | 4,99 | 42,13 | 71143 | 71430 | 4,80 | 36000 | 3,28 | 21620 | 1,1068 | 0,8788 | 24 | 0
22/03/21 | 50,75 | 88410 | 89600 | 5,04 | 46,65 | 71903 | 72540 | 4,85 | 30500 | 4,10 | 16507 | 1,0489 | 0,7534 | 24 | 0
Итого: |  | 2482,47 | 2522,5 |  |  | 2021,73 | 2039,7 |  | 1043,9 |  | 460744 | 31,2296 | 22,1854 | 672 | 0
Средние: | 53,81 |  |  | 5,00 | 49,38 |  |  | 4,81 |  | 4,43
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 12719499 | 13016500 | 7173343 | 7284610 | 4011400 | 5546156 | 392,7036 | 347,4849 | 5386 | 0
22/03/2124:00 | 15201977 | 15539000 | 9195077 | 9324360 | 5055300 | 6006900 | 423,9332 | 369,6703 | 6058 | 0
Итого: | 2482478 | 2522500 | 2021734 | 2039750 | 1043900 | 460744 | 31,2296 | 22,1854 | 672 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6070ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации