## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 148 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00213930 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xA937 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,78 | 165,10 | 168,70 | 4,30 | 57,42 | 160,26 | 162,76 | 3,60 | 57,41 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 4,84 | 2130 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,78 | 168,74 | 172,72 | 4,30 | 59,63 | 164,80 | 167,55 | 3,60 | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 3,94 | 2265 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,75 | 166,00 | 169,72 | 4,30 | 58,30 | 161,74 | 164,35 | 3,60 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 4,26 | 2129 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,90 | 166,36 | 170,19 | 4,30 | 58,82 | 162,03 | 164,67 | 3,60 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 4,33 | 2245 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,77 | 166,35 | 170,21 | 4,30 | 59,36 | 161,57 | 164,21 | 3,60 | 59,35 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 4,78 | 2322 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,82 | 166,08 | 170,00 | 4,30 | 59,35 | 161,68 | 164,35 | 3,60 | 59,35 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 4,40 | 2309 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,54 | 165,60 | 169,68 | 4,30 | 60,63 | 161,83 | 164,65 | 3,60 | 60,61 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 3,77 | 2352 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,24 | 165,74 | 169,47 | 4,30 | 58,48 | 161,91 | 164,52 | 3,60 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 3,83 | 2155 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,64 | 165,32 | 169,06 | 4,30 | 58,54 | 160,87 | 163,46 | 3,60 | 58,53 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 4,45 | 2239 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,50 | 164,71 | 168,34 | 4,30 | 58,04 | 160,86 | 163,38 | 3,60 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 3,85 | 2094 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,91 | 164,61 | 167,73 | 4,30 | 54,12 | 160,15 | 162,31 | 3,60 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 4,46 | 1830 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,16 | 165,81 | 168,93 | 4,30 | 53,64 | 159,21 | 161,37 | 3,60 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 6,60 | 1901 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,49 | 165,27 | 168,39 | 4,30 | 54,02 | 160,29 | 162,52 | 3,60 | 54,01 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 4,98 | 1809 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,66 | 165,20 | 168,41 | 4,30 | 54,85 | 160,41 | 162,73 | 3,60 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 4,79 | 1859 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 65,00 | 75,83 | 77,33 | 4,30 | 55,35 | 74,15 | 75,23 | 3,60 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 1,68 | 818 | 0 | 11 | 13
10/03/21 | 64,34 | ---- | ---- | 4,30 | 54,66 | ---- | ---- | 3,60 | 54,65 | ---- | ---- | 9,68 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
11/03/21 | 63,25 | 48,47 | 49,38 | 4,30 | 54,05 | 46,58 | 47,21 | 3,60 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 1,89 | 539 | 0 | 7 | 17
12/03/21 | 63,32 | 165,86 | 168,97 | 4,30 | 54,01 | 161,86 | 164,04 | 3,60 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 4,00 | 1741 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,72 | 166,11 | 169,36 | 4,30 | 54,86 | 160,20 | 162,50 | 3,60 | 54,86 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 5,91 | 1935 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,23 | 165,78 | 168,95 | 4,30 | 54,23 | 160,75 | 162,98 | 3,60 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,03 | 1906 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,43 | 165,79 | 169,18 | 4,30 | 55,81 | 161,41 | 163,80 | 3,60 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 4,38 | 1983 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,64 | 158,80 | 162,01 | 4,30 | 55,07 | 154,31 | 156,51 | 3,60 | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 4,49 | 1904 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,93 | 154,45 | 157,52 | 4,30 | 55,04 | 150,54 | 152,69 | 3,60 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 3,91 | 1878 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,07 | 154,51 | 157,39 | 4,30 | 53,72 | 150,07 | 152,15 | 3,60 | 53,71 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 4,44 | 1816 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,64 | 156,18 | 159,21 | 4,30 | 54,22 | 151,94 | 154,08 | 3,60 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 4,24 | 1838 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,24 | 156,92 | 160,04 | 4,30 | 54,86 | 151,26 | 153,41 | 3,60 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 5,66 | 1912 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,00 | 156,92 | 159,91 | 4,30 | 54,16 | 151,35 | 153,47 | 3,60 | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 5,57 | 1818 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,18 | 157,12 | 160,11 | 4,30 | 54,32 | 152,74 | 154,90 | 3,60 | 54,31 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 4,38 | 1766 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4203,63 | 4290,9 |  |  | 4084,77 | 4145,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 118,86 | 51493 | 0 | 618 | 54
Средние: | 66,74 |  |  | 4,30 | 56,05 |  |  | 3,60 | 56,03 |  |  | 10,69
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 97495,02 | 99458,66 | 93433,36 | 94734,86 | 0,84 | 0,84 | 4061,66 | 1180322 | 16 | 19998 | 7
22/03/2124:00 | 101698,65 | 103749,57 | 97518,13 | 98880,66 | 0,84 | 0,84 | 4180,52 | 1231815 | 16 | 20616 | 61
Итого: | 4203,63 | 4290,91 | 4084,77 | 4145,80 | 0,00 | 0,00 | 118,86 | 51493 | 0 | 618 | 54
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 618ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 54ч
Время работы прибора после сброса 20684ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 148 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00213930 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0xA937 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
24/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
25/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
26/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
27/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
28/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
01/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
02/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
03/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
04/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
05/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
06/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
07/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
08/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
09/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
10/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
11/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
12/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
13/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
14/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
15/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
16/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
17/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
18/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
19/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
20/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
21/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
22/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 9588,84 | 0,00 | 20005 | 0
22/03/2124:00 | 9588,84 | 0,00 | 20677 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20684ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации