## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковый, 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.07 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275814 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x4D23 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,82 | 257,50 | 263,13 | 5,35 | 56,53 | 248,08 | 251,84 | 3,84 | 12,29 | 9,42 | 3652 | 490 | 24 | 0
24/02/21 | 71,66 | 261,22 | 267,35 | 5,42 | 58,33 | 253,73 | 257,79 | 3,84 | 13,33 | 7,49 | 3888 | 402 | 24 | 0
25/02/21 | 69,42 | 257,24 | 262,94 | 5,37 | 57,08 | 249,67 | 253,50 | 3,85 | 12,34 | 7,57 | 3574 | 390 | 24 | 0
26/02/21 | 70,88 | 256,21 | 262,09 | 5,38 | 57,79 | 250,01 | 253,98 | 3,85 | 13,09 | 6,20 | 3687 | 329 | 24 | 0
27/02/21 | 71,60 | 258,68 | 264,75 | 5,36 | 58,16 | 249,70 | 253,74 | 3,84 | 13,44 | 8,98 | 3957 | 477 | 24 | 0
28/02/21 | 71,79 | 259,81 | 265,91 | 5,36 | 58,33 | 249,65 | 253,65 | 3,84 | 13,46 | 10,16 | 4044 | 546 | 24 | 0
01/03/21 | 73,32 | 256,61 | 262,91 | 5,36 | 59,27 | 249,09 | 253,21 | 3,84 | 14,05 | 7,52 | 4020 | 408 | 24 | 0
02/03/21 | 69,95 | 256,59 | 262,38 | 5,36 | 57,26 | 249,29 | 253,18 | 3,84 | 12,69 | 7,30 | 3644 | 377 | 24 | 0
03/03/21 | 70,62 | 255,23 | 261,07 | 5,34 | 57,57 | 248,13 | 252,09 | 3,83 | 13,05 | 7,10 | 3709 | 376 | 24 | 0
04/03/21 | 69,05 | 255,55 | 261,13 | 5,34 | 56,81 | 247,48 | 251,29 | 3,84 | 12,24 | 8,07 | 3549 | 414 | 24 | 0
05/03/21 | 63,75 | 253,84 | 258,63 | 5,34 | 53,26 | 247,33 | 250,69 | 3,85 | 10,49 | 6,51 | 2982 | 314 | 24 | 0
06/03/21 | 63,03 | 257,39 | 262,16 | 5,36 | 52,87 | 248,16 | 251,52 | 3,86 | 10,16 | 9,23 | 3056 | 440 | 24 | 0
07/03/21 | 63,37 | 256,78 | 261,59 | 5,36 | 53,21 | 248,25 | 251,62 | 3,86 | 10,16 | 8,53 | 3025 | 410 | 24 | 0
08/03/21 | 64,58 | 257,58 | 262,57 | 5,36 | 54,01 | 248,09 | 251,52 | 3,86 | 10,57 | 9,49 | 3190 | 464 | 24 | 0
09/03/21 | 63,83 | 257,64 | 262,54 | 5,37 | 53,65 | 248,51 | 251,95 | 3,86 | 10,18 | 9,13 | 3072 | 441 | 24 | 0
10/03/21 | 64,19 | 256,64 | 261,56 | 5,36 | 53,78 | 249,09 | 252,51 | 3,85 | 10,41 | 7,55 | 3046 | 369 | 24 | 0
11/03/21 | 63,71 | 257,33 | 262,17 | 5,38 | 53,63 | 249,64 | 253,01 | 3,85 | 10,08 | 7,69 | 2971 | 374 | 24 | 0
12/03/21 | 63,24 | 257,65 | 262,43 | 5,38 | 53,26 | 249,35 | 252,73 | 3,85 | 9,98 | 8,30 | 2977 | 402 | 24 | 0
13/03/21 | 64,59 | 258,01 | 263,01 | 5,38 | 53,98 | 249,14 | 252,60 | 3,86 | 10,61 | 8,87 | 3177 | 435 | 24 | 0
14/03/21 | 64,18 | 258,78 | 263,72 | 5,36 | 53,34 | 248,79 | 252,18 | 3,85 | 10,84 | 9,99 | 3290 | 482 | 24 | 0
15/03/21 | 66,36 | 245,23 | 250,24 | 5,36 | 54,92 | 238,81 | 242,24 | 3,84 | 11,44 | 6,42 | 3131 | 322 | 23 | 1
16/03/21 | 65,47 | 246,33 | 251,23 | 5,22 | 54,17 | 238,48 | 241,78 | 3,84 | 11,30 | 7,85 | 3175 | 382 | 24 | 0
17/03/21 | 65,72 | 239,56 | 244,35 | 5,14 | 54,12 | 232,02 | 235,30 | 3,84 | 11,60 | 7,54 | 3154 | 368 | 24 | 0
18/03/21 | 63,98 | 240,15 | 244,73 | 5,14 | 52,98 | 232,08 | 235,22 | 3,84 | 11,00 | 8,07 | 3032 | 388 | 24 | 0
19/03/21 | 64,57 | 242,11 | 246,81 | 5,18 | 53,47 | 234,67 | 237,89 | 3,84 | 11,10 | 7,44 | 3051 | 359 | 24 | 0
20/03/21 | 65,10 | 243,77 | 248,55 | 5,20 | 54,02 | 235,17 | 238,44 | 3,85 | 11,08 | 8,60 | 3127 | 421 | 24 | 0
21/03/21 | 63,84 | 243,85 | 248,46 | 5,20 | 53,46 | 235,11 | 238,29 | 3,86 | 10,38 | 8,74 | 2957 | 417 | 24 | 0
22/03/21 | 64,12 | 243,31 | 247,99 | 5,21 | 53,79 | 235,53 | 238,77 | 3,85 | 10,33 | 7,78 | 2896 | 379 | 24 | 0
Итого: |  | 7090,59 | 7236,4 |  |  | 6863,05 | 6962,5 |  |  | 227,54 | 93033 | 11376 | 671 | 1
Средние: | 66,59 |  |  | 5,31 | 55,10 |  |  | 3,84 | 11,48
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 99885,56 | 101807,79 | 94694,95 | 95994,37 | 5190,61 | 1324122 | 200535 | 14256 | 11
22/03/2124:00 | 106976,15 | 109044,19 | 101558,00 | 102956,90 | 5418,15 | 1417155 | 211911 | 14927 | 12
Итого: | 7090,59 | 7236,40 | 6863,05 | 6962,53 | 227,54 | 93033 | 11376 | 671 | 1
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 14949ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковый, 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.01 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00275814 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x4D23 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,20 | 31062 | 31744 | 5,21 | 57,95 | 21271 | 21606 | 5,40 | 14450 | 11,25 | 9791 | 0,8669 | 0,5229 | 24 | 0
24/02/21 | 72,03 | 30763 | 31494 | 5,29 | 60,62 | 22822 | 23213 | 5,47 | 13170 | 11,41 | 7941 | 0,7921 | 0,4417 | 24 | 0
25/02/21 | 69,68 | 30520 | 31198 | 5,24 | 59,46 | 22451 | 22825 | 5,42 | 13140 | 10,22 | 8069 | 0,7505 | 0,4266 | 24 | 0
26/02/21 | 71,23 | 30122 | 30822 | 5,25 | 60,44 | 23448 | 23847 | 5,43 | 9620 | 10,79 | 6674 | 0,6944 | 0,3670 | 24 | 0
27/02/21 | 71,95 | 30875 | 31606 | 5,23 | 60,61 | 21722 | 22094 | 5,42 | 14520 | 11,34 | 9153 | 0,8585 | 0,4982 | 24 | 0
28/02/21 | 72,18 | 31216 | 31958 | 5,23 | 60,62 | 20678 | 21034 | 5,41 | 15420 | 11,56 | 10538 | 0,9463 | 0,5833 | 24 | 0
01/03/21 | 73,67 | 30348 | 31099 | 5,23 | 62,35 | 22351 | 22757 | 5,41 | 11710 | 11,32 | 7997 | 0,8016 | 0,4529 | 24 | 0
02/03/21 | 70,25 | 30419 | 31110 | 5,23 | 59,54 | 22675 | 23051 | 5,42 | 11750 | 10,71 | 7744 | 0,7474 | 0,4120 | 24 | 0
03/03/21 | 70,99 | 30269 | 30970 | 5,21 | 60,08 | 22724 | 23105 | 5,39 | 11820 | 10,91 | 7545 | 0,7448 | 0,4158 | 24 | 0
04/03/21 | 69,31 | 30562 | 31238 | 5,21 | 59,52 | 22032 | 22398 | 5,39 | 12380 | 9,79 | 8530 | 0,7636 | 0,4531 | 24 | 0
05/03/21 | 64,02 | 30251 | 30827 | 5,21 | 55,15 | 23237 | 23571 | 5,39 | 9910 | 8,87 | 7014 | 0,6193 | 0,3505 | 24 | 0
06/03/21 | 63,28 | 31194 | 31776 | 5,23 | 54,08 | 21533 | 21834 | 5,41 | 11550 | 9,20 | 9661 | 0,7601 | 0,4696 | 24 | 0
07/03/21 | 63,62 | 30844 | 31424 | 5,23 | 54,47 | 21835 | 22144 | 5,41 | 12920 | 9,15 | 9009 | 0,7270 | 0,4416 | 24 | 0
08/03/21 | 64,86 | 30966 | 31572 | 5,23 | 55,25 | 20934 | 21236 | 5,41 | 12790 | 9,61 | 10032 | 0,8007 | 0,5003 | 24 | 0
09/03/21 | 64,06 | 30831 | 31420 | 5,24 | 55,20 | 21322 | 21628 | 5,42 | 11370 | 8,86 | 9509 | 0,7497 | 0,4712 | 24 | 0
10/03/21 | 64,47 | 30394 | 30980 | 5,24 | 55,31 | 22403 | 22726 | 5,41 | 10510 | 9,16 | 7991 | 0,6797 | 0,3993 | 24 | 0
11/03/21 | 63,95 | 30496 | 31077 | 5,25 | 55,08 | 22378 | 22700 | 5,42 | 10820 | 8,87 | 8118 | 0,6762 | 0,4011 | 24 | 0
12/03/21 | 63,51 | 30678 | 31252 | 5,24 | 54,47 | 22014 | 22322 | 5,42 | 11840 | 9,04 | 8664 | 0,7050 | 0,4279 | 24 | 0
13/03/21 | 64,87 | 30898 | 31502 | 5,24 | 55,15 | 21612 | 21921 | 5,42 | 13580 | 9,72 | 9286 | 0,7651 | 0,4637 | 24 | 0
14/03/21 | 64,46 | 31335 | 31940 | 5,23 | 54,60 | 20937 | 21232 | 5,41 | 13670 | 9,86 | 10398 | 0,8239 | 0,5131 | 24 | 0
15/03/21 | 66,66 | 28984 | 29579 | 5,23 | 56,66 | 22130 | 22464 | 5,41 | 10580 | 10,00 | 6854 | 0,6434 | 0,3520 | 23 | 1
16/03/21 | 65,70 | 29734 | 30330 | 5,10 | 56,04 | 21473 | 21793 | 5,28 | 10980 | 9,66 | 8261 | 0,7079 | 0,4141 | 24 | 0
17/03/21 | 65,97 | 29141 | 29728 | 5,02 | 56,36 | 21210 | 21527 | 5,20 | 10370 | 9,61 | 7931 | 0,6867 | 0,4009 | 24 | 0
18/03/21 | 64,25 | 29325 | 29887 | 5,02 | 54,83 | 20975 | 21274 | 5,21 | 10700 | 9,42 | 8350 | 0,6915 | 0,4126 | 24 | 0
19/03/21 | 64,83 | 29361 | 29933 | 5,06 | 55,26 | 21513 | 21824 | 5,24 | 11100 | 9,57 | 7848 | 0,6747 | 0,3904 | 24 | 0
20/03/21 | 65,37 | 29753 | 30341 | 5,07 | 55,72 | 20725 | 21030 | 5,26 | 12830 | 9,65 | 9028 | 0,7441 | 0,4530 | 24 | 0
21/03/21 | 64,07 | 29881 | 30451 | 5,08 | 54,84 | 20729 | 21023 | 5,26 | 13580 | 9,23 | 9152 | 0,7308 | 0,4500 | 24 | 0
22/03/21 | 64,37 | 29667 | 30238 | 5,08 | 55,15 | 21446 | 21752 | 5,27 | 10470 | 9,22 | 8221 | 0,6850 | 0,4117 | 24 | 0
Итого: |  | 849889 | 867,49 |  |  | 610580 | 619,93 |  | 337,55 |  | 239309 | 20,8369 | 12,2965 | 671 | 1
Средние: | 66,88 |  |  | 5,19 | 56,95 |  |  | 5,37 |  | 9,92
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 19598175 | 19963748 | 14344145 | 14561909 | 1717620 | 5254030 | 397,5086 | 202,6060 | 14256 | 11
22/03/2124:00 | 20448064 | 20831244 | 14954725 | 15181840 | 2055170 | 5493339 | 418,3455 | 214,9025 | 14927 | 12
Итого: | 849889 | 867496 | 610580 | 619931 | 337550 | 239309 | 20,8369 | 12,2965 | 671 | 1
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 14949ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации