## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Поселковый проезд 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00272759 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0CE9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,44 | 57,34 | 12,10 | 283,56 | 277,41 | 271,91 | 267,75 | 9,66 | 6,20 | 3,80 | 3870 | 512 | 24 | 0
24/02/21 | 72,39 | 59,57 | 12,82 | 290,69 | 283,90 | 278,54 | 273,96 | 9,94 | 6,27 | 3,79 | 4196 | 544 | 24 | 0
25/02/21 | 70,18 | 58,07 | 12,11 | 285,09 | 278,82 | 274,69 | 270,36 | 8,46 | 6,22 | 3,80 | 3835 | 447 | 24 | 0
26/02/21 | 71,57 | 58,85 | 12,72 | 286,01 | 279,47 | 274,90 | 270,51 | 8,96 | 6,22 | 3,80 | 4049 | 483 | 24 | 0
27/02/21 | 72,34 | 59,27 | 13,07 | 286,21 | 279,50 | 274,24 | 269,80 | 9,70 | 6,21 | 3,79 | 4192 | 521 | 24 | 0
28/02/21 | 72,50 | 59,29 | 13,21 | 286,24 | 279,54 | 273,79 | 269,33 | 10,21 | 6,21 | 3,78 | 4257 | 555 | 24 | 0
01/03/21 | 74,11 | 60,60 | 13,51 | 285,45 | 278,50 | 273,90 | 269,27 | 9,23 | 6,20 | 3,79 | 4289 | 513 | 24 | 0
02/03/21 | 70,71 | 58,40 | 12,31 | 284,64 | 278,25 | 274,34 | 270,00 | 8,25 | 6,21 | 3,79 | 3878 | 439 | 24 | 0
03/03/21 | 71,31 | 58,64 | 12,67 | 283,74 | 277,29 | 273,08 | 268,73 | 8,56 | 6,19 | 3,78 | 3985 | 461 | 24 | 0
04/03/21 | 69,83 | 57,92 | 11,91 | 283,07 | 276,82 | 271,38 | 267,15 | 9,67 | 6,18 | 3,78 | 3818 | 505 | 24 | 0
05/03/21 | 64,36 | 54,21 | 10,15 | 281,70 | 276,42 | 270,95 | 267,20 | 9,22 | 6,18 | 3,79 | 3270 | 454 | 24 | 0
06/03/21 | 63,61 | 53,60 | 10,01 | 283,44 | 278,18 | 271,10 | 267,43 | 10,75 | 6,20 | 3,80 | 3316 | 520 | 24 | 0
07/03/21 | 63,95 | 53,81 | 10,14 | 283,40 | 278,14 | 271,31 | 267,63 | 10,51 | 6,21 | 3,80 | 3342 | 514 | 24 | 0
08/03/21 | 65,17 | 54,66 | 10,51 | 283,47 | 278,03 | 270,33 | 266,55 | 11,48 | 6,20 | 3,80 | 3504 | 568 | 24 | 0
09/03/21 | 64,43 | 54,32 | 10,11 | 283,35 | 278,04 | 272,11 | 268,35 | 9,69 | 6,21 | 3,80 | 3298 | 477 | 24 | 0
10/03/21 | 64,78 | 54,62 | 10,16 | 283,91 | 278,52 | 272,46 | 268,65 | 9,87 | 6,21 | 3,79 | 3329 | 488 | 24 | 0
11/03/21 | 64,32 | 54,42 | 9,90 | 283,82 | 278,50 | 273,61 | 269,84 | 8,66 | 6,22 | 3,80 | 3192 | 424 | 24 | 0
12/03/21 | 63,80 | 54,01 | 9,79 | 283,92 | 278,69 | 272,49 | 268,75 | 9,94 | 6,22 | 3,80 | 3226 | 489 | 24 | 0
13/03/21 | 65,18 | 54,84 | 10,34 | 283,80 | 278,32 | 272,60 | 268,77 | 9,55 | 6,22 | 3,80 | 3362 | 474 | 24 | 0
14/03/21 | 64,76 | 54,20 | 10,56 | 284,71 | 279,30 | 270,87 | 267,14 | 12,16 | 6,19 | 3,79 | 3561 | 595 | 24 | 0
15/03/21 | 66,98 | 55,81 | 11,17 | 283,88 | 278,14 | 273,24 | 269,25 | 8,89 | 6,21 | 3,79 | 3569 | 452 | 24 | 0
16/03/21 | 66,37 | 55,19 | 11,18 | 250,21 | 245,22 | 240,58 | 237,13 | 8,09 | 6,07 | 3,84 | 3154 | 403 | 22 | 2 | *
17/03/21 | 66,37 | 54,93 | 11,44 | 264,71 | 259,42 | 253,54 | 249,98 | 9,44 | 5,99 | 3,78 | 3445 | 470 | 24 | 0
18/03/21 | 64,57 | 53,75 | 10,82 | 264,45 | 259,41 | 253,40 | 249,98 | 9,43 | 5,98 | 3,78 | 3272 | 457 | 24 | 0
19/03/21 | 65,15 | 54,29 | 10,86 | 267,32 | 262,15 | 256,49 | 252,92 | 9,23 | 6,02 | 3,79 | 3307 | 454 | 24 | 0
20/03/21 | 65,70 | 54,87 | 10,83 | 268,31 | 263,03 | 256,72 | 253,12 | 9,91 | 6,04 | 3,80 | 3352 | 491 | 24 | 0
21/03/21 | 64,42 | 54,15 | 10,27 | 268,35 | 263,28 | 255,59 | 252,10 | 11,18 | 6,04 | 3,80 | 3261 | 546 | 24 | 0
22/03/21 | 64,66 | 54,42 | 10,24 | 268,12 | 263,00 | 257,44 | 253,85 | 9,15 | 6,05 | 3,80 | 3153 | 450 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 7825,5 | 7665,29 | 7505,6 | 7395,50 | 269,79 |  |  | 100282 | 13706 | 670 | 2
Средние: | 67,24 | 56,00 | 11,24 | [5 empty] | 6,16 | 3,79
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 25159,28 | 24583,47 | 24129,36 | 23745,78 | 837,69 | 365563 | 44336 | 2289 | 1
22/03/2124:00 | 32984,85 | 32248,76 | 31634,96 | 31141,28 | 1107,48 | 465845 | 58042 | 2959 | 3
Итого: | 7825,57 | 7665,29 | 7505,60 | 7395,50 | 269,79 | 100282 | 13706 | 670 | 2
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 670ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 3003ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации