## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Поселковый проезд 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.07 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00272759 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0CE9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,23 | 63,14 | 6,09 | 104,39 | 102,12 | 97,44 | 95,66 | 6,46 | 4,38 | 3,95 | 996 | 381 | 24 | 0
24/02/21 | 72,16 | 65,77 | 6,39 | 106,94 | 104,47 | 99,76 | 97,81 | 6,66 | 4,42 | 3,96 | 1072 | 405 | 24 | 0
25/02/21 | 69,94 | 64,00 | 5,94 | 104,53 | 102,25 | 98,97 | 97,11 | 5,14 | 4,40 | 3,96 | 912 | 300 | 24 | 0
26/02/21 | 71,34 | 65,00 | 6,34 | 104,99 | 102,60 | 98,94 | 97,03 | 5,57 | 4,41 | 3,96 | 986 | 337 | 24 | 0
27/02/21 | 72,11 | 65,65 | 6,46 | 105,14 | 102,73 | 98,36 | 96,44 | 6,29 | 4,39 | 3,95 | 1046 | 380 | 24 | 0
28/02/21 | 72,27 | 65,69 | 6,58 | 105,28 | 102,82 | 97,94 | 96,01 | 6,81 | 4,39 | 3,95 | 1091 | 413 | 24 | 0
01/03/21 | 73,86 | 67,18 | 6,68 | 104,82 | 102,21 | 98,42 | 96,41 | 5,80 | 4,39 | 3,95 | 1046 | 358 | 24 | 0
02/03/21 | 70,48 | 64,41 | 6,07 | 104,35 | 102,03 | 98,97 | 97,11 | 4,92 | 4,40 | 3,95 | 913 | 289 | 24 | 0
03/03/21 | 71,09 | 64,79 | 6,30 | 104,07 | 101,73 | 98,38 | 96,48 | 5,25 | 4,39 | 3,95 | 955 | 316 | 24 | 0
04/03/21 | 69,58 | 63,70 | 5,88 | 104,13 | 101,87 | 97,33 | 95,53 | 6,34 | 4,37 | 3,94 | 971 | 361 | 24 | 0
05/03/21 | 64,15 | 59,04 | 5,11 | 103,51 | 101,59 | 97,39 | 95,78 | 5,81 | 4,37 | 3,95 | 833 | 312 | 24 | 0
06/03/21 | 63,39 | 58,31 | 5,08 | 104,28 | 102,36 | 96,96 | 95,44 | 6,92 | 4,38 | 3,96 | 887 | 369 | 24 | 0
07/03/21 | 63,74 | 58,61 | 5,13 | 104,26 | 102,34 | 97,17 | 95,63 | 6,71 | 4,39 | 3,96 | 883 | 357 | 24 | 0
08/03/21 | 64,97 | 59,65 | 5,32 | 104,67 | 102,66 | 96,23 | 94,62 | 8,04 | 4,38 | 3,96 | 985 | 439 | 24 | 0
09/03/21 | 64,22 | 59,13 | 5,09 | 104,16 | 102,21 | 97,67 | 96,13 | 6,08 | 4,39 | 3,96 | 848 | 326 | 24 | 0
10/03/21 | 64,58 | 59,43 | 5,15 | 104,45 | 102,50 | 97,66 | 96,04 | 6,46 | 4,38 | 3,95 | 880 | 352 | 24 | 0
11/03/21 | 64,11 | 59,12 | 4,99 | 104,21 | 102,29 | 98,64 | 97,03 | 5,26 | 4,40 | 3,96 | 794 | 282 | 24 | 0
12/03/21 | 63,60 | 58,61 | 4,99 | 104,52 | 102,59 | 97,73 | 96,14 | 6,45 | 4,40 | 3,96 | 855 | 349 | 24 | 0
13/03/21 | 64,97 | 59,72 | 5,25 | 104,34 | 102,33 | 98,09 | 96,48 | 5,85 | 4,39 | 3,96 | 857 | 320 | 24 | 0
14/03/21 | 64,55 | 59,19 | 5,36 | 105,02 | 103,05 | 96,46 | 94,88 | 8,17 | 4,36 | 3,95 | 996 | 443 | 24 | 0
15/03/21 | 66,77 | 61,20 | 5,57 | 104,17 | 102,04 | 98,62 | 96,95 | 5,09 | 4,39 | 3,95 | 858 | 287 | 24 | 0
16/03/21 | 66,06 | 60,47 | 5,59 | 94,53 | 92,68 | 89,24 | 87,72 | 4,96 | 4,35 | 3,98 | 794 | 272 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 66,14 | 60,39 | 5,75 | 97,41 | 95,47 | 91,03 | 89,47 | 6,00 | 4,28 | 3,93 | 881 | 331 | 24 | 0
18/03/21 | 64,36 | 58,88 | 5,48 | 97,33 | 95,41 | 90,98 | 89,54 | 5,87 | 4,28 | 3,92 | 839 | 317 | 24 | 0
19/03/21 | 64,93 | 59,39 | 5,54 | 98,27 | 96,35 | 92,27 | 90,81 | 5,54 | 4,30 | 3,94 | 837 | 300 | 24 | 0
20/03/21 | 65,49 | 59,96 | 5,53 | 98,84 | 96,92 | 92,04 | 90,52 | 6,40 | 4,31 | 3,95 | 884 | 351 | 24 | 0
21/03/21 | 64,21 | 58,93 | 5,28 | 99,18 | 97,26 | 91,09 | 89,61 | 7,65 | 4,30 | 3,95 | 925 | 408 | 24 | 0
22/03/21 | 64,45 | 59,19 | 5,26 | 98,64 | 96,72 | 92,70 | 91,25 | 5,47 | 4,32 | 3,95 | 807 | 298 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 2880,4 | 2821,60 | 2696,4 | 2649,63 | 171,97 |  |  | 25631 | 9653 | 672 | 0
Средние: | 67,02 | 61,37 | 5,65 | [5 empty] | 4,36 | 3,95
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 8454,27 | 8259,51 | 7824,44 | 7674,50 | 585,01 | 92081 | 33182 | 2290 | 0
22/03/2124:00 | 11334,70 | 11081,11 | 10520,92 | 10324,13 | 756,98 | 117712 | 42835 | 2962 | 0
Итого: | 2880,43 | 2821,60 | 2696,48 | 2649,63 | 171,97 | 25631 | 9653 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3003ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации