## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: строительная 12 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003130 Ввод № 1 Схема подключения № 1,3
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 2.13 | 0 | 135.95 | 138.85 | 132.97 | 134.89 | 2.97 |  | 0 | 0 | 68.89 | 54.28 | 14.61 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
24,02,21 | 2.46 | 0 | 136.52 | 140.03 | 133.76 | 135.97 | 2.76 |  | 0 | 0 | 75.62 | 58.73 | 16.89 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
25,02,21 | 1.91 | 0 | 135.71 | 138.37 | 133.67 | 135.46 | 2.04 |  | 0 | 0 | 65.79 | 52.43 | 13.36 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
26,02,21 | 2.23 | 0 | 135.29 | 138.34 | 132.7 | 134.67 | 2.59 |  | 0 | 0 | 70.77 | 55.26 | 15.51 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
27,02,21 | 2.3 | 0 | 135.54 | 138.68 | 132.39 | 134.4 | 3.15 |  | 0 | 0 | 71.73 | 55.99 | 15.74 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
28,02,21 | 2.25 | 0 | 133.3 | 136.31 | 130.14 | 132.07 | 3.16 |  | 0 | 0 | 70.82 | 55.15 | 15.67 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
01,03,21 | 2.35 | 0 | 134.8 | 138.12 | 132.48 | 134.58 | 2.32 |  | 0 | 0 | 73.99 | 57.46 | 16.53 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
02,03,21 | 2.06 | 0 | 134.25 | 137.03 | 131.12 | 132.91 | 3.12 |  | 0 | 0 | 67.41 | 53.19 | 14.22 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
03,03,21 | 2.16 | 0 | 135.06 | 138.03 | 132.48 | 134.42 | 2.58 |  | 0 | 0 | 69.82 | 54.83 | 14.99 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
04,03,21 | 1.95 | 0 | 136.23 | 138.94 | 133.76 | 135.61 | 2.46 |  | 0 | 0 | 66.42 | 52.98 | 13.44 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
05,03,21 | 1.82 | 0 | 138.42 | 140.94 | 135.09 | 136.8 | 3.33 |  | 0 | 0 | 63.2 | 51.14 | 12.06 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
06,03,21 | 1.79 | 0 | 140.22 | 142.77 | 137.29 | 139.07 | 2.93 |  | 0 | 0 | 63.32 | 51.55 | 11.77 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
07,03,21 | 1.77 | 0 | 139.45 | 141.98 | 136.11 | 137.85 | 3.34 |  | 0 | 0 | 62.96 | 51.4 | 11.56 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
08,03,21 | 1.77 | 0 | 137.47 | 139.98 | 134.33 | 136.06 | 3.14 |  | 0 | 0 | 63.34 | 51.5 | 11.84 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
09,03,21 | 1.73 | 0 | 140.48 | 143.02 | 137.71 | 139.49 | 2.77 |  | 0 | 0 | 63.01 | 51.63 | 11.38 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
10,03,21 | 1.76 | 0 | 137.69 | 140.22 | 134.82 | 136.57 | 2.87 |  | 0 | 0 | 63.5 | 51.73 | 11.77 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
11,03,21 | 1.73 | 0 | 139.9 | 142.44 | 136.85 | 138.63 | 3.05 |  | 0 | 0 | 63.17 | 51.81 | 11.36 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
12,03,21 | 1.69 | 0 | 139.15 | 141.65 | 136.42 | 138.22 | 2.73 |  | 0 | 0 | 63.07 | 51.83 | 11.24 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
13,03,21 | 1.78 | 0 | 135.83 | 138.31 | 131.99 | 133.68 | 3.84 |  | 0 | 0 | 63.18 | 51.43 | 11.75 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
14,03,21 | 1.81 | 0 | 136 | 138.51 | 132.63 | 134.32 | 3.37 |  | 0 | 0 | 63.55 | 51.43 | 12.12 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
15,03,21 | 1.88 | 0 | 135.08 | 137.78 | 132.35 | 134.11 | 2.74 |  | 0 | 0 | 65.8 | 52.9 | 12.9 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
16,03,21 | 1.75 | 0 | 137.09 | 139.59 | 134.12 | 135.82 | 2.97 |  | 0 | 0 | 63.02 | 51.29 | 11.73 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
17,03,21 | 1.83 | 0 | 136.31 | 138.89 | 133.21 | 134.98 | 3.1 |  | 0 | 0 | 64.52 | 52.17 | 12.35 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
18,03,21 | 1.74 | 0 | 137.27 | 139.77 | 134.92 | 136.7 | 2.35 |  | 0 | 0 | 63.55 | 51.69 | 11.86 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
19,03,21 | 1.71 | 0 | 138.17 | 140.66 | 135.34 | 137.09 | 2.83 |  | 0 | 0 | 62.94 | 51.51 | 11.43 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
20,03,21 | 1.72 | 0 | 139.45 | 141.98 | 136.35 | 138.15 | 3.1 |  | 0 | 0 | 63.23 | 51.94 | 11.29 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
21,03,21 | 1.64 | 0 | 139.41 | 141.94 | 136.98 | 138.8 | 2.43 |  | 0 | 0 | 63.19 | 52.24 | 10.95 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
22,03,21 | 1.63 | 0 | 140.68 | 143.22 | 138.21 | 140.08 | 2.47 |  | 0 | 0 | 63.24 | 52.51 | 10.73 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
Итого | 53.36 | 0 | 3840.71 | 3916.38 | 3760.2 | 3811.43 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 1843.05 | [9 empty] | 672 |  | 0
65.8232
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 53,36
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 817.36 |  |  |  |  | 870.72 |  |  |  | 53.36
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 55038.39 |  |  |  |  | 58879.1 |  |  |  | 3840.71
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 53327.34 |  |  |  |  | 57087.54 |  |  |  | 3760.2
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 4.11 |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  | 0
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 15443.32 |  |  |  |  | 16115.32 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 620.13 |  |  |  |  | 620.13 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: строительная 12 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003130 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.52 | --- | 42 | 42.91 | 38.55 | 39.22 | 3.44 |  | --- | --- | 68.66 | 60.9 | 7.76 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.58 | --- | 42.05 | 43.14 | 38.7 | 39.49 | 3.36 |  | --- | --- | 75.31 | 66.42 | 8.89 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.45 | --- | 41.92 | 42.76 | 39.11 | 39.74 | 2.81 |  | --- | --- | 65.58 | 58.54 | 7.04 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.52 | --- | 41.63 | 42.58 | 38.58 | 39.28 | 3.05 |  | --- | --- | 70.54 | 62.29 | 8.25 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.56 | --- | 42.01 | 42.99 | 38.36 | 39.07 | 3.65 |  | --- | --- | 71.43 | 63.14 | 8.29 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.55 | --- | 41.26 | 42.2 | 37.62 | 38.3 | 3.64 |  | --- | --- | 70.53 | 62.22 | 8.31 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.54 | --- | 41.39 | 42.42 | 38.47 | 39.22 | 2.93 |  | --- | --- | 73.69 | 64.92 | 8.77 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.53 | --- | 41.77 | 42.64 | 37.95 | 38.58 | 3.82 |  | --- | --- | 67.18 | 59.61 | 7.57 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.51 | --- | 41.59 | 42.52 | 38.51 | 39.19 | 3.09 |  | --- | --- | 69.56 | 61.6 | 7.96 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.46 | --- | 42.01 | 42.86 | 39 | 39.64 | 3.01 |  | --- | --- | 66.16 | 59.1 | 7.06 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.48 | --- | 43.1 | 43.9 | 39.25 | 39.84 | 3.85 |  | --- | --- | 63.03 | 56.59 | 6.44 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.45 | --- | 43.45 | 44.26 | 40.09 | 40.7 | 3.36 |  | --- | --- | 63.17 | 56.86 | 6.31 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.46 | --- | 43.33 | 44.13 | 39.55 | 40.15 | 3.78 |  | --- | --- | 62.81 | 56.58 | 6.23 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.46 | --- | 42.54 | 43.33 | 38.97 | 39.56 | 3.57 |  | --- | --- | 63.19 | 56.8 | 6.39 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.44 | --- | 43.59 | 44.39 | 40.18 | 40.79 | 3.4 |  | --- | --- | 62.88 | 56.74 | 6.14 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.45 | --- | 42.69 | 43.49 | 39.18 | 39.78 | 3.51 |  | --- | --- | 63.36 | 57.02 | 6.34 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.45 | --- | 43.48 | 44.28 | 39.89 | 40.5 | 3.58 |  | --- | --- | 63.03 | 56.91 | 6.12 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.43 | --- | 43.09 | 43.89 | 39.84 | 40.44 | 3.26 |  | --- | --- | 62.94 | 56.83 | 6.11 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.5 | --- | 42.43 | 43.22 | 38.03 | 38.6 | 4.41 |  | --- | --- | 63.03 | 56.61 | 6.42 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.48 | --- | 42.18 | 42.97 | 38.3 | 38.88 | 3.88 |  | --- | --- | 63.39 | 56.78 | 6.61 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.47 | --- | 41.54 | 42.37 | 38.14 | 38.75 | 3.4 |  | --- | --- | 65.6 | 58.59 | 7.01 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.45 | --- | 42.36 | 43.14 | 38.9 | 39.48 | 3.46 |  | --- | --- | 62.86 | 56.46 | 6.4 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.48 | --- | 42.14 | 42.95 | 38.44 | 39.04 | 3.7 |  | --- | --- | 64.34 | 57.62 | 6.72 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.43 | --- | 42.2 | 42.99 | 39.19 | 39.79 | 3.01 |  | --- | --- | 63.39 | 56.92 | 6.47 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.45 | --- | 42.73 | 43.52 | 39.24 | 39.83 | 3.49 |  | --- | --- | 62.79 | 56.48 | 6.31 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.47 | --- | 43.23 | 44.03 | 39.47 | 40.07 | 3.76 |  | --- | --- | 63.09 | 56.8 | 6.29 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.43 | --- | 42.96 | 43.76 | 39.79 | 40.4 | 3.17 |  | --- | --- | 63.06 | 56.91 | 6.15 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.42 | --- | 43.44 | 44.25 | 40.31 | 40.93 | 3.13 |  | --- | --- | 63.13 | 57.16 | 5.97 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.41 | --- | 1188.12 | 1211.89 | 1091.61 | 1109.26 | 96.51 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,41
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 272.86 |  |  |  |  | 286.27 |  |  |  | 13.41
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 22502.32 |  |  |  |  | 23690.44 |  |  |  | 1188.12
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 20143.58 |  |  |  |  | 21235.19 |  |  |  | 1091.61
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 16063.45 |  |  |  |  | 16735.45 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________