## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256038 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xFF03 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 98,67 | 151,67 | 158,19 | 4,20 | 60,05 | 139,86 | 142,15 | 2,71 | 60,01 | 0,00 | 0,00 | 38,62 | 11,81 | 6522 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 99,79 | 147,56 | 154,04 | 4,20 | 60,12 | 134,37 | 136,57 | 3,04 | 60,02 | 0,00 | 0,00 | 39,67 | 13,19 | 6597 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 104,59 | 141,84 | 148,54 | 4,20 | 61,06 | 130,22 | 132,45 | 2,92 | 61,07 | 0,00 | 0,00 | 43,53 | 11,62 | 6843 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 113,85 | 122,44 | 129,31 | 4,20 | 60,93 | 112,47 | 114,27 | 3,10 | 60,93 | 0,00 | 0,00 | 52,92 | 9,97 | 7065 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 116,27 | 117,02 | 123,84 | 4,20 | 60,41 | 104,99 | 106,63 | 4,60 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 55,86 | 12,03 | 7225 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 102,53 | 151,75 | 158,81 | 4,20 | 60,65 | 140,63 | 142,95 | 2,65 | 60,59 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 11,12 | 6993 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 104,45 | 142,72 | 149,49 | 4,20 | 60,56 | 131,11 | 133,28 | 3,03 | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 11,61 | 6929 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 104,76 | 142,52 | 149,35 | 4,20 | 60,55 | 129,75 | 131,92 | 2,60 | 60,57 | 0,00 | 0,00 | 44,21 | 12,77 | 7030 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 118,47 | 116,03 | 122,98 | 4,20 | 60,72 | 102,42 | 104,10 | 2,79 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 57,75 | 13,61 | 7491 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 115,38 | 121,55 | 128,40 | 4,20 | 60,58 | 109,53 | 111,39 | 3,02 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 12,02 | 7356 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 105,48 | 145,60 | 152,69 | 4,20 | 60,74 | 134,10 | 136,31 | 2,69 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 44,74 | 11,50 | 7177 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 96,63 | 149,51 | 155,66 | 4,20 | 58,16 | 138,87 | 141,06 | 2,89 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 38,47 | 10,64 | 6324 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 82,95 | 206,70 | 213,19 | 4,20 | 56,99 | 195,89 | 198,82 | 2,95 | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 25,96 | 10,81 | 5935 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 89,32 | 185,30 | 191,98 | 4,20 | 59,02 | 173,91 | 176,65 | 2,68 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 11,39 | 6239 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 88,35 | 189,82 | 196,58 | 4,20 | 59,12 | 178,44 | 181,18 | 2,82 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 11,38 | 6174 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 80,21 | 161,34 | 166,14 | 4,20 | 53,56 | 148,70 | 150,66 | 2,92 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 26,65 | 12,64 | 4910 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 69,77 | 227,31 | 232,81 | 4,20 | 52,40 | 216,82 | 219,32 | 2,78 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 10,49 | 4450 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 72,64 | 215,38 | 220,94 | 4,20 | 53,28 | 205,46 | 207,92 | 2,69 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 9,92 | 4650 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 94,24 | 152,43 | 158,42 | 4,20 | 59,10 | 142,14 | 144,45 | 2,78 | 59,03 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | 10,29 | 5924 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 99,97 | 144,98 | 151,53 | 4,20 | 60,36 | 135,79 | 137,91 | 2,52 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 39,61 | 9,19 | 6267 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 104,50 | 135,84 | 142,34 | 4,20 | 60,52 | 127,06 | 129,14 | 2,78 | 60,51 | 0,00 | 0,00 | 43,98 | 8,78 | 6478 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 105,48 | 138,64 | 145,36 | 4,20 | 60,66 | 127,23 | 129,31 | 2,96 | 60,65 | 0,00 | 0,00 | 44,82 | 11,41 | 6872 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 101,54 | 146,35 | 152,98 | 4,20 | 60,12 | 132,46 | 134,63 | 2,81 | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 41,42 | 13,89 | 6843 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 96,78 | 160,04 | 166,78 | 4,20 | 59,84 | 150,81 | 153,17 | 3,01 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | 9,23 | 6431 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 83,42 | 182,17 | 187,98 | 4,20 | 56,07 | 172,05 | 174,54 | 2,76 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | 10,12 | 5494 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 73,56 | 229,26 | 235,08 | 4,20 | 53,99 | 219,15 | 222,07 | 2,75 | 53,93 | 0,00 | 0,00 | 19,57 | 10,11 | 4984 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 89,73 | 177,61 | 184,13 | 4,20 | 59,10 | 168,35 | 170,96 | 2,82 | 59,05 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 9,26 | 5954 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 96,06 | 150,21 | 156,42 | 4,20 | 59,51 | 140,66 | 142,87 | 2,78 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 36,55 | 9,55 | 6023 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 94,70 | 158,36 | 164,57 | 4,20 | 59,61 | 148,39 | 150,89 | 2,55 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 35,09 | 9,97 | 6114 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 100,25 | 143,61 | 149,95 | 4,20 | 60,08 | 130,85 | 132,98 | 3,30 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | 12,76 | 6487 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 100,54 | 135,68 | 141,73 | 4,20 | 59,39 | 123,57 | 125,50 | 4,01 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 12,11 | 6253 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4891,24 | 5090,2 |  |  | 4546,05 | 4616,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 345,19 | 196034 | 0 | 744 | 0
Средние: | 96,93 |  |  | 4,20 | 58,94 |  |  | 2,92 | 58,90 |  |  | 37,98
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 63485,75 | 65272,11 | 56992,75 | 57648,00 | 1241,77 | 1264,90 | 6493,00 | 1986408 | 72979 | 15748 | 474
22/02/2124:00 | 68376,99 | 70362,32 | 61538,80 | 62264,05 | 1241,77 | 1264,90 | 6838,19 | 2182442 | 72979 | 16492 | 474
Итого: | 4891,24 | 5090,21 | 4546,05 | 4616,05 | 0,00 | 0,00 | 345,19 | 196034 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16997ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256038 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xFF03 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 24930 | 13440 | 20300 | 24 | 0
24/01/21 | 26160 | 13180 | 21400 | 24 | 0
25/01/21 | 24650 | 13350 | 17100 | 24 | 0
26/01/21 | 23410 | 13510 | 16500 | 24 | 0
27/01/21 | 24970 | 13160 | 20400 | 24 | 0
28/01/21 | 24410 | 13480 | 18400 | 24 | 0
29/01/21 | 24710 | 13420 | 18100 | 24 | 0
30/01/21 | 25690 | 13220 | 20900 | 24 | 0
31/01/21 | 26130 | 12900 | 20800 | 24 | 0
01/02/21 | 24960 | 13270 | 17600 | 24 | 0
02/02/21 | 24920 | 13370 | 18100 | 24 | 0
03/02/21 | 24340 | 13820 | 16300 | 24 | 0
04/02/21 | 25700 | 14440 | 17400 | 24 | 0
05/02/21 | 25440 | 13810 | 17600 | 24 | 0
06/02/21 | 25630 | 13870 | 21000 | 24 | 0
07/02/21 | 28850 | 16190 | 19400 | 24 | 0
08/02/21 | 33620 | 23140 | 17900 | 24 | 0
09/02/21 | 31470 | 21860 | 15300 | 24 | 0
10/02/21 | 23690 | 13870 | 16400 | 24 | 0
11/02/21 | 22970 | 13840 | 14600 | 24 | 0
12/02/21 | 22510 | 13920 | 14800 | 24 | 0
13/02/21 | 24730 | 13400 | 21300 | 24 | 0
14/02/21 | 26770 | 13000 | 21500 | 24 | 0
15/02/21 | 23200 | 13960 | 16100 | 24 | 0
16/02/21 | 27090 | 16990 | 15800 | 24 | 0
17/02/21 | 32280 | 21850 | 16200 | 24 | 0
18/02/21 | 23750 | 14070 | 16300 | 24 | 0
19/02/21 | 23490 | 13840 | 16200 | 24 | 0
20/02/21 | 23610 | 13940 | 17900 | 24 | 0
21/02/21 | 25760 | 13280 | 19900 | 24 | 0
22/02/21 | 25240 | 13420 | 21400 | 24 | 0
Итого: | 795,08 | 452,81 | 562,90 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 10544290 | 2380030 | 9019400 | 16222 | 0
22/02/2124:00 | 11339370 | 2832840 | 9582300 | 16966 | 0
Итого: | 795080 | 452810 | 562900 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16997ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации