## 78 мира 3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.94 | 54.11 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.54 | 53.88 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 79.43 | 61.23 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 86.04 | 65.49 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.42 | 61.54 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 72.01 | 56.22 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 72 | 56.89 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.78 | 58.56 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.91 | 65.21 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 83.03 | 63.52 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.23 | 61.14 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 67.09 | 53.67 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 64.06 | 51.62 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.42 | 51.85 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.9 | 53 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.98 | 52.72 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 64.09 | 52.87 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.22 | 52.91 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 67.04 | 54.31 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.59 | 58.18 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 75.35 | 59.6 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 78.09 | 61.12 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 71.06 | 56.68 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 70.04 | 55.9 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.84 | 51.97 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.98 | 52.58 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.91 | 53.47 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 67.14 | 54.33 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.81 | 54.15 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 70.28 | 56.08 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.46 | 53.61 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71.05 | 56.4 | 14.65 | [5 empty] | 4.29 | 4.17
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15290ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 64.09 | 0.945 | 0.93 | 5.37 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.44 | 0.883 | 0.868 | 5.36 | 0.0514 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 78 | 0.925 | 0.899 | 5.37 | 0.0656 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 80.77 | 0.82 | 0.797 | 5.36 | 0.0605 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 73.55 | 0.75 | 0.734 | 5.36 | 0.0503 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 71.35 | 0.727 | 0.711 | 5.35 | 0.0472 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.23 | 1.157 | 1.13 | 5.36 | 0.0704 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 73.23 | 0.691 | 0.677 | 5.35 | 0.0461 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 80.23 | 0.562 | 0.546 | 5.34 | 0.0413 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 77.62 | 0.696 | 0.678 | 5.34 | 0.0492 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 74 | 0.88 | 0.861 | 5.35 | 0.0593 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 61.44 | 0.552 | 0.544 | 5.38 | 0.0309 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 60.63 | 0.467 | 0.461 | 5.4 | 0.0257 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 61.78 | 0.813 | 0.803 | 5.39 | 0.0454 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 61.8 | 0.941 | 0.924 | 5.39 | 0.0524 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 61.18 | 1.334 | 1.312 | 5.42 | 0.0735 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 61.07 | 0.839 | 0.826 | 5.45 | 0.0464 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.05 | 1.017 | 0.999 | 5.43 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 63.91 | 0.747 | 0.735 | 5.41 | 0.0433 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 70.27 | 0.493 | 0.483 | 5.42 | 0.0316 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 70.76 | 0.756 | 0.738 | 5.41 | 0.0484 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 73.77 | 0.634 | 0.62 | 5.41 | 0.0425 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 65.41 | 0.721 | 0.71 | 5.41 | 0.0429 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 63.76 | 0.683 | 0.669 | 5.41 | 0.0393 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.3 | 0.9 | 0.883 | 5.43 | 0.0497 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 61.47 | 0.635 | 0.625 | 5.45 | 0.0352 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 64.51 | 0.747 | 0.735 | 5.42 | 0.0436 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 62.61 | 0.682 | 0.672 | 5.41 | 0.0386 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 64.6 | 0.677 | 0.666 | 5.41 | 0.0398 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 66.23 | 0.696 | 0.683 | 5.4 | 0.0417 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 61.89 | 0.585 | 0.575 | 5.42 | 0.0326 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 23.955 | 23.494 |  | 1.4568 | 744 | 0
Средние: | 67.25 |  |  | 5.39
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15290ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации