## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 144 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00211824 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF6F8 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,75 | 107,99 | 110,31 | 4,30 | 50,24 | 102,01 | 103,21 | 3,60 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 5,98 | 2162 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,56 | 107,66 | 110,04 | 4,30 | 51,11 | 101,73 | 102,98 | 3,60 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 5,93 | 2260 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 77,57 | 106,64 | 109,54 | 4,30 | 55,20 | 102,31 | 103,80 | 3,60 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 4,33 | 2605 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,89 | 107,24 | 110,53 | 4,30 | 57,82 | 102,52 | 104,20 | 3,60 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 4,72 | 2939 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,72 | 108,51 | 111,64 | 4,30 | 56,10 | 103,04 | 104,56 | 3,60 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 23,62 | 5,47 | 2841 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,76 | 106,91 | 109,24 | 4,30 | 50,01 | 101,99 | 103,20 | 3,60 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 4,92 | 2227 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,96 | 106,83 | 109,50 | 4,30 | 52,92 | 101,99 | 103,38 | 3,60 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 4,84 | 2478 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 73,87 | 109,00 | 111,68 | 4,30 | 53,15 | 103,49 | 104,91 | 3,60 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 5,51 | 2526 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,22 | 109,37 | 112,61 | 4,30 | 56,57 | 103,70 | 105,27 | 3,60 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 24,65 | 5,67 | 2989 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,16 | 108,22 | 111,50 | 4,30 | 57,24 | 102,92 | 104,54 | 3,60 | 57,24 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 5,30 | 2976 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,27 | 108,65 | 111,59 | 4,30 | 54,83 | 103,31 | 104,75 | 3,60 | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 5,34 | 2707 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,15 | 109,78 | 112,31 | 4,30 | 52,16 | 104,15 | 105,51 | 3,60 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 5,63 | 2349 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,66 | 109,53 | 111,46 | 4,30 | 46,91 | 103,32 | 104,42 | 3,60 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 6,21 | 1876 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,27 | 108,13 | 110,27 | 4,30 | 48,33 | 102,66 | 103,86 | 3,60 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 5,47 | 1961 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,61 | 108,62 | 111,01 | 4,30 | 50,91 | 103,04 | 104,28 | 3,60 | 50,92 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 5,58 | 2177 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,32 | 107,88 | 109,86 | 4,30 | 48,33 | 101,50 | 102,70 | 3,60 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 6,38 | 1894 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,63 | 108,32 | 110,31 | 4,30 | 48,38 | 102,06 | 103,25 | 3,60 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 6,26 | 1816 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,04 | 107,36 | 109,42 | 4,30 | 49,42 | 102,22 | 103,42 | 3,60 | 49,42 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 5,14 | 1797 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,52 | 108,87 | 111,36 | 4,30 | 52,71 | 103,83 | 105,18 | 3,60 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 5,04 | 2180 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,93 | 110,43 | 113,03 | 4,30 | 53,49 | 105,27 | 106,73 | 3,60 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 5,16 | 2287 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,32 | 108,23 | 110,89 | 4,30 | 53,56 | 103,09 | 104,53 | 3,60 | 53,57 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 5,14 | 2389 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,67 | 110,94 | 113,91 | 4,30 | 55,67 | 106,60 | 108,15 | 3,60 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 4,34 | 2551 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,24 | 114,28 | 117,21 | 4,30 | 55,28 | 109,23 | 110,86 | 3,60 | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 5,05 | 2535 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,99 | 109,44 | 112,11 | 4,30 | 53,70 | 104,58 | 105,97 | 3,60 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 19,29 | 4,86 | 2346 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,05 | 110,79 | 112,94 | 4,30 | 48,88 | 105,19 | 106,39 | 3,60 | 48,87 | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 5,60 | 1927 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,30 | 110,24 | 112,31 | 4,30 | 48,78 | 105,15 | 106,35 | 3,60 | 48,78 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 5,09 | 1822 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,46 | 110,88 | 112,93 | 4,30 | 48,58 | 105,06 | 106,26 | 3,60 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 5,82 | 1902 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,23 | 109,29 | 112,54 | 4,30 | 51,28 | 105,96 | 106,44 | 3,60 | 51,29 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 3,33 | 2007 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,34 | 109,78 | 113,15 | 4,30 | 50,60 | 105,80 | 106,11 | 3,60 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 16,74 | 3,98 | 2017 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,78 | 108,39 | 111,61 | 4,30 | 53,40 | 103,94 | 104,83 | 3,60 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 19,38 | 4,45 | 2316 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,47 | 107,75 | 111,38 | 4,30 | 52,51 | 105,19 | 105,53 | 3,60 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 2,56 | 2057 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3375,95 | 3458,1 |  |  | 3216,85 | 3255,5 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 159,10 | 70916 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,99 |  |  | 4,30 | 52,19 |  |  | 3,60 | 52,19 |  |  | 18,79
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 86616,87 | 88267,64 | 80864,51 | 81802,11 | 0,29 | 0,29 | 5752,36 | 1529847 | 7 | 27633 | 0
22/02/2124:00 | 89992,82 | 91725,83 | 84081,36 | 85057,68 | 0,29 | 0,29 | 5911,46 | 1600763 | 7 | 28377 | 0
Итого: | 3375,95 | 3458,19 | 3216,85 | 3255,57 | 0,00 | 0,00 | 159,10 | 70916 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28414ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 144 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00211824 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0xF6F8 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 25,22 | 25,12 | 24 | 0
24/01/21 | 25,09 | 25,02 | 24 | 0
25/01/21 | 23,87 | 25,38 | 24 | 0
26/01/21 | 24,20 | 25,43 | 24 | 0
27/01/21 | 25,07 | 25,41 | 24 | 0
28/01/21 | 24,41 | 25,27 | 24 | 0
29/01/21 | 24,37 | 25,36 | 24 | 0
30/01/21 | 25,28 | 25,85 | 24 | 0
31/01/21 | 25,47 | 25,78 | 24 | 0
01/02/21 | 25,04 | 25,93 | 24 | 0
02/02/21 | 25,24 | 26,09 | 24 | 0
03/02/21 | 25,64 | 26,35 | 24 | 0
04/02/21 | 25,92 | 26,07 | 24 | 0
05/02/21 | 25,26 | 26,12 | 24 | 0
06/02/21 | 25,46 | 26,15 | 24 | 0
07/02/21 | 25,69 | 25,65 | 24 | 0
08/02/21 | 25,73 | 25,82 | 24 | 0
09/02/21 | 24,97 | 26,35 | 24 | 0
10/02/21 | 25,38 | 27,13 | 24 | 0
11/02/21 | 25,77 | 27,51 | 24 | 0
12/02/21 | 25,37 | 26,89 | 24 | 0
13/02/21 | 25,59 | 27,96 | 24 | 0
14/02/21 | 26,78 | 28,27 | 24 | 0
15/02/21 | 25,76 | 27,11 | 24 | 0
16/02/21 | 26,46 | 27,14 | 24 | 0
17/02/21 | 26,04 | 27,31 | 24 | 0
18/02/21 | 26,62 | 27,27 | 24 | 0
19/02/21 | 26,13 | 27,57 | 24 | 0
20/02/21 | 26,88 | 27,34 | 24 | 0
21/02/21 | 26,28 | 27,09 | 24 | 0
22/02/21 | 25,81 | 27,61 | 24 | 0
Итого: | 790,80 | 819,35 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 24261,49 | 19986,17 | 27633 | 0
22/02/2124:00 | 25052,29 | 20805,52 | 28377 | 0
Итого: | 790,80 | 819,35 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28414ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации